## Спецификация ВК
Спецификация оборудования, изделий и материалов — И05.09.26-ВК.СО
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание
1. Оборудование
1 | Насос циркуляционный для ГВС Н8 (дом), корпус — бронза или нержавеющая сталь, Q = 0,24 м³/ч, H = 0,5 м, 1~230 В, со встроенным таймером и термостатом | Grundfos COMFORT 15-14 BXDT PM, или аналог |  |  | шт. | 1 |  | топочная 1.6, на Т4 у Б1 (П4)
2 | Насос циркуляционный для ГВС Н9 (баня), то же, Q = 0,27 м³/ч, H = 0,7 м | Grundfos COMFORT 15-14 BXDT PM, или аналог |  |  | шт. | 1 |  | у Б2, на Т4 (П4)
3 | Бак мембранный для ГВС 12 л, 10 бар, с проточной арматурой | Reflex Refix DD 12, или аналог |  |  | шт. | 1 |  | РБ-Б2
4 | Группа безопасности бойлера 6 бар с обратным клапаном | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Б2, в выгородке; воронка сброса — в разделе 6
5 | Полотенцесушитель водяной (рекомендуется комбинированный с ТЭН ≈300 Вт), номинальная мощность не менее 690 Вт при 75/65/20 °С | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Пс-1 (2.8), от Т3/Т4
6 | То же, не менее 250 Вт при 75/65/20 °С | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Пс-2 (2.9)
7 | То же, не менее 840 Вт при 75/65/20 °С | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | Пс-б1.1, Пс-б1.2 (б3)
8 | То же, не менее 770 Вт при 75/65/20 °С | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Пс-б2 (б4)
9 | Комплект запорных клапанов (угловых) G½" для полотенцесушителя | или аналог |  |  | компл. | 5 |  | Пс-1, Пс-2, Пс-б1.1, Пс-б1.2, Пс-б2
2. Водомерный узел и коллекторы
10 | Кран шаровой полнопроходной Ду 32, PN16 | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | ввод, за счётчиком
11 | Фильтр сетчатый косой Ду 32 с промывным краном | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Kvs ≥ 16
12 | Манометр 0–10 бар, Ø63, с трёхходовым краном | или аналог |  |  | шт. | 1
13 | Счётчик холодной воды крыльчатый Ду 20, эксплуатационный расход 2,0 м³/ч, с импульсным выходом и комплектом присоединителей | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | п. 12.1; поверка — при поставке
14 | Муфта переходная Ду 32 × Ду 20 (латунь) | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | до и после счётчика
15 | Клапан обратный Ду 32 | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | за краном после счётчика
16 | Кран шаровой контрольный Ду 15 со штуцером (спускной) | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | за счётчиком, п. 12.9
17 | Фильтр тонкой очистки самопромывной Ду 32, 100 мкм, с манометром | или аналог |  |  | шт. | 1
18 | Регулятор давления «после себя» Ду 32, настройка 4,0 бар, с манометром | или аналог |  |  | шт. | 1
19 | Гребёнка (коллектор) Ду 32 на 10 выходов с шаровыми кранами на выходах, латунь никелированная | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | КХ, топочная 1.6; КХ-4 — ШВК-2, КХ-10 — ШВК-1, КХ-8 — автополив, КХ-9 — кухня
20 | Коллектор распределительный 1¼" (В1) на 7 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ШВК-2 (с/у 2.9, ниша); вход — КХ-4
21 | Коллектор распределительный 1" (Т3) на 6 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (последний — Т4 с балансировочным клапаном), латунь никелированная | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ШВК-2; Т4 — через Пс-2, Пс-1 к Н8
22 | Коллектор распределительный 1" (В1) на 3 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ШВК-1 (с/у 1.4, ниша); вход — КХ-10
23 | Коллектор распределительный 1" (Т3) на 3 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (последний — Т4 с балансировочным клапаном), латунь никелированная | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ШВК-1; Т4 — к Н8
24 | Коллектор распределительный 1" (В1) на 5 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ШВК-Б2 (баня, с/у б3, ниша); вход — Ecoflex, КЭ-2
25 | Коллектор распределительный ¾" (Т3) на 2 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (последний — Т4 с балансировочным клапаном), латунь никелированная | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ШВК-Б2; Т4 — через Пс-б1.1, б1.2, б2 к Н9
26 | Коллектор распределительный 1" (В1) на 3 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ШВК-Б1 (баня, б7, ниша); вход — от подъёма Ecoflex, КЭ-3
27 | Коллектор распределительный 1" (Т3) на 3 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (выход к Д-б1 — начало кольца Т3–Т4 через смеситель Д-б1), латунь никелированная | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ШВК-Б1; кольцо — к Н9
28 | Группа концевая коллектора: воздухоотводчик автоматический и кран спускной | или аналог |  |  | компл. | 9 |  | КХ, ШВК-1, ШВК-2, ШВК-Б1, ШВК-Б2
29 | Шкаф коллекторный встраиваемый ≈900×650×120 мм с монтажной рамой | ШРВ, или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ШВК-2, ниша перегородки 2.9/2.8
30 | Шкаф коллекторный встраиваемый ≈750×600×120 мм с монтажной рамой | ШРВ, или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ШВК-1, ниша стены 1.4/1.3
31 | Шкаф коллекторный встраиваемый ≈700×600×120 мм с монтажной рамой | ШРВ, или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ШВК-Б2, ниша перегородки б3/б4
32 | Шкаф коллекторный встраиваемый ≈820×650×120 мм с монтажной рамой | ШРВ, или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ШВК-Б1, ниша в восточной стене б7 у южного угла
33 | Люк нажимной скрытый под плитку (алюминиевая рама, дверца под облицовку) по размеру ниши шкафа | или аналог |  |  | шт. | 4 |  | ШВК-1 (1.4), ШВК-2 (2.9), ШВК-Б2 (б3), ШВК-Б1 (б7)
34 | Поддон под коллекторный шкаф с отбортовкой | или аналог |  |  | шт. | 4 |  | датчики ДП под шкафами (лист 14, узел 9)
3. Трубопроводы (по 3D-модели)
35 | Труба напорная ПЭ 100 SDR11 32×3,0 питьевая | ГОСТ 18599-2001 |  |  | м | 3 |  | ввод: под краем плиты и сквозь плиту в футляре до перехода на PE-Xa (+0,45); по модели 2,5 м
36 | Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa 32×4,4, класс 2 и ХВ, 10 бар | ГОСТ 32415-2013, или аналог |  |  | м | 12 |  | по модели В1 10,2 м + 10 %
37 | Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa 25×3,5, класс 2 и ХВ, 10 бар | ГОСТ 32415-2013, или аналог |  |  | м | 123 |  | по модели В1 69,5, Т3 42,0 м + 10 %
38 | Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa 20×2,8, класс 2 и ХВ, 10 бар | ГОСТ 32415-2013, или аналог |  |  | м | 196 |  | по модели В1 37,9, Т3 56,3, Т4 83,5 м + 10 %
39 | Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa 16×2,2, класс 2 и ХВ, 10 бар | ГОСТ 32415-2013, или аналог |  |  | м | 106 |  | по модели В1 70,6, Т3 25,2 м + 10 %
40 | Труба канализационная малошумная трёхслойная Ø110 (ПП с минеральным наполнителем) | ГОСТ 32414-2013; Skolan dB, Raupiano Plus или аналог |  |  | м | 30 |  | внутри зданий; по модели 26,9 м
41 | Труба канализационная малошумная трёхслойная Ø50 (ПП с минеральным наполнителем) | ГОСТ 32414-2013; Skolan dB, Raupiano Plus или аналог |  |  | м | 28 |  | внутри зданий; по модели 24,5 м
42 | Труба канализационная малошумная трёхслойная Ø32 (ПП с минеральным наполнителем) | ГОСТ 32414-2013; Skolan dB, Raupiano Plus или аналог |  |  | м | 1 |  | внутри зданий; по модели 0,6 м
43 | Труба полипропиленовая канализационная Ø50×1,8 — в грунте под плитой | ГОСТ 32414-2013 |  |  | м | 25 |  | отводы в песчаной обсыпке; по модели 22,3 м
44 | Труба полипропиленовая канализационная наружная Ø110, SN8 | ГОСТ 32413-2013 |  |  | м | 52 |  | сборные под плитой и выпуски; по модели 42,3 м + выводы прочисток до +0,200 (3 шт.) 4,2 м
45 | Труба полипропиленовая канализационная наружная Ø110, SN8 — К2 от пескоуловителя гаража | ГОСТ 32413-2013 |  |  | м | 3 |  | К2-1 (лист 4); по модели 2,1 м, отвод 2 × 45° — по месту
46 | Труба чугунная безраструбная SML DN100 (наружный Ø110), внутри — эпоксидное покрытие, снаружи — грунтовка | EN 877; Smart SML или аналог |  |  | м | 65 |  | водостоки К2 в стенах (лист 15): стояки Ст.К2-1…8 53,3 м и выпуски к ДК 5,6 м по модели + 10 %
47 | Футляр из трубы ПП наружной Ø160 SN8, L = 1,0 м | ГОСТ 32413-2013 |  |  | шт. | 5 |  | К1-1 — выпуск (юг) и ввод линии бани (север); баня — выпуски К1-б и К1-бв; К2-1 (лист 14, узел 2)
48 | Футляр из трубы ПЭ 100 SDR17 75×4,5 (техническая) — ввод без приямка: под краем плиты и сквозь плиту, закладывается до бетонирования | ГОСТ 18599-2001 |  |  | м | 6 |  | ввод В1 2,1 м, КХ-8 2,5 м по оси, от 0,15 м за наружной гранью до +0,03 (лист 14, узел 1; ТЗ-1)
49 | Отвод ПЭ Ø75, 90°, радиус по оси не менее 0,3 м (≥ 8 d трубы в футляре) — гнутый или сварной | ГОСТ 18599-2001 |  |  | шт. | 3 |  | ввод В1 — 1, КХ-8 — 2; трубу можно вынуть без вскрытия плиты
4. Фасонные части (подсчёт по 3D-модели)
50 | Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 16×2,2 | или аналог |  |  | шт. | 17 |  | выходы коллекторов
51 | Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 20×2,8 | или аналог |  |  | шт. | 9 |  | выходы коллекторов
52 | Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 25×3,5 | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | выходы коллекторов
53 | Фитинг для трубы PE-Xa 16×2,2 с переходом на резьбу G½" (водорозетка, угольник или прямой) | или аналог |  |  | шт. | 24 |  | приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ
54 | Фитинг для трубы PE-Xa 20×2,8 с переходом на резьбу G½" (водорозетка, угольник или прямой) | или аналог |  |  | шт. | 31 |  | приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ, Пс (10)
55 | Фитинг для трубы PE-Xa 25×3,5 с переходом на резьбу G¾" (водорозетка, угольник или прямой) | или аналог |  |  | шт. | 20 |  | приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ
56 | Фитинг для трубы PE-Xa 32×4,4 с переходом на резьбу G1" (водорозетка, угольник или прямой) | или аналог |  |  | шт. | 4 |  | приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ
57 | Тройник для трубы PE-Xa 20×2,8 × 16×2,2 | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | ответвления по модели
58 | Тройник для трубы PE-Xa 20×2,8 × 20×2,8 | или аналог |  |  | шт. | 4 |  | ответвления по модели
59 | Тройник для трубы PE-Xa 20×2,8 × 25×3,5 | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ответвления по модели
60 | Тройник для трубы PE-Xa 25×3,5 × 16×2,2 | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ответвления по модели
61 | Тройник для трубы PE-Xa 25×3,5 × 20×2,8 | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ответвления по модели
62 | Тройник для трубы PE-Xa 25×3,5 × 25×3,5 | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | ответвления по модели
63 | Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 16×2,2 | или аналог |  |  | шт. | 34 |  | выходы из пола
64 | Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 20×2,8 | или аналог |  |  | шт. | 43 |  | выходы из пола
65 | Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 25×3,5 | или аналог |  |  | шт. | 21 |  | выходы из пола
66 | Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 32×4,4 | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | выходы из пола
67 | Переход ПЭ 32 / PE-Xa 32×4,4 (компрессионный или пресс) | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | в 1.6 над полом (+0,45), под краном на вводе (лист 7; лист 14, узел 1)
68 | Комплект латунных ниппелей, муфт, американок и уплотнений для сборки водомерного узла Ду 32 | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | лист 7
69 | Отвод канализационный малошумный Ø110, 45° | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб |  |  | шт. | 8 |  | повороты и низ подъёмов по модели
70 | Отвод канализационный малошумный Ø50, 45° | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб |  |  | шт. | 25 |  | повороты и низ подъёмов по модели
71 | Отвод канализационный малошумный Ø50, 30° | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб |  |  | шт. | 3 |  | повороты и низ подъёмов по модели
72 | Отвод канализационный малошумный Ø32, 45° | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб |  |  | шт. | 1 |  | повороты и низ подъёмов по модели
73 | Отвод канализационный малошумный Ø32, 30° | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб |  |  | шт. | 1 |  | повороты и низ подъёмов по модели
74 | Тройник канализационный малошумный косой 45° Ø110×110 | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб |  |  | шт. | 2 |  | присоединения по модели
75 | Тройник канализационный малошумный косой 45° Ø110×50 | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб |  |  | шт. | 6 |  | присоединения по модели
76 | Крестовина канализационная малошумная косая 45° Ø50×50×50 | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб |  |  | шт. | 1 |  | пол 1.4: УМ-1, Д-1, сифон конденсата → Ст.К1-2
77 | Тройник канализационный малошумный косой 45° Ø50×32 | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб |  |  | шт. | 1 |  | присоединения по модели
78 | Отвод ПП канализационный Ø110, 45° | ГОСТ 32414-2013 |  |  | шт. | 17 |  | повороты, низ подъёмов и стояков по модели, прочистки
79 | Отвод ПП канализационный Ø110, 15° | ГОСТ 32414-2013 |  |  | шт. | 1 |  | К1-б: поворот 60° в б6 — 45° + 15°
80 | Отвод ПП канализационный Ø50, 45° | ГОСТ 32414-2013 |  |  | шт. | 18 |  | повороты, низ подъёмов и стояков по модели
81 | Отвод ПП канализационный Ø50, 30° | ГОСТ 32414-2013 |  |  | шт. | 1 |  | К1-М-б1 у стояка
82 | Тройник ПП канализационный косой 45° Ø110×110 | ГОСТ 32414-2013 |  |  | шт. | 4 |  | присоединения по модели
83 | Тройник ПП канализационный 87,5° Ø110×50 | ГОСТ 32414-2013 |  |  | шт. | 1 |  | на выводе прочистки Ст.К1-2 — отвод Ø50 из пола 1.4
84 | Тройник ПП канализационный косой 45° Ø110×50 | ГОСТ 32414-2013 |  |  | шт. | 4 |  | присоединения по модели
85 | Тройник ПП канализационный косой 45° Ø50×50 | ГОСТ 32414-2013 |  |  | шт. | 3 |  | присоединения по модели
86 | Тройник ПП канализационный косой 45° Ø110×110 — прочистки в грунте | ГОСТ 32414-2013 |  |  | шт. | 3 |  | б6, 1.8, 1.9
87 | Крестовина ПП канализационная двухплоскостная 87,5° Ø110 с боковыми входами Ø110 и Ø50 (под 90° в плане) | ГОСТ 32414-2013 |  |  | шт. | 1 |  | низ Ст.К1-б: с востока — УН-б1 Ø110, с севера — М-б1 и ГБ Б2 Ø50; ниже — 2 отвода 45°
88 | Ревизия канализационная малошумная Ø110 | ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб |  |  | шт. | 3 |  | Ст.К1-1 (+1,000), Ст.К1-б (+0,500), начало сборного в гараже
89 | Заглушка ПП канализационная Ø110 с уплотнительным кольцом | ГОСТ 32414-2013 |  |  | шт. | 3 |  | прочистки в грунте
90 | Отвод SML DN100, 45° | EN 877; в системе труб SML |  |  | шт. | 20 |  | низ стояков К2 — по 2 (16), повороты выпусков к ДК-5 и ДК-7 в плане — по 2 (4); лист 15
91 | Ревизия SML DN100 с крышкой на болтах | EN 877; в системе труб SML |  |  | шт. | 8 |  | на каждом стояке Ст.К2-1…8 на +1,000 (лист 15)
92 | Хомут соединительный SML DN100 из нержавеющей стали с уплотнением EPDM и когтевой фиксацией (Kombi, CE или аналог) | EN 877; в системе труб SML |  |  | шт. | 65 |  | стыки труб и фасонных частей К2: 59 по модели + 10 %; при засоре стояк работает под напором — соединения с фиксацией от сдвига
93 | Переход SML DN100 / ПП Ø110 (соединительный хомут для пластиковой трубы того же наружного Ø) | EN 877; в системе труб SML |  |  | шт. | 16 |  | 8 — к патрубкам воронок, 8 — на входе в ДК (граница с НВК); лист 15
94 | Патрубок компенсационный, переходы, заглушки и уплотнительные кольца ПП Ø32–110 | ГОСТ 32414-2013 |  |  | компл. | 1 |  | по месту
5. Арматура (по 3D-модели; краны на выходах коллекторов — в поз. коллекторов: 44 шт.)
95 | Кран шаровой Ду 25, PN16, под трубу PE-Xa | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | вход В1 в ШВК-2
96 | Кран шаровой Ду 20, PN16, под трубу PE-Xa | или аналог |  |  | шт. | 6 |  | Т3 у Б1, вход Т3 в ШВК-2, Т3 к ШВК-1 в 1.6, вход В1 в ШВК-Б2, вход В1 в ШВК-Б1, Т3 к ШВК-Б1 у Б2
97 | Кран шаровой Ду 15, PN16, под трубу PE-Xa | или аналог |  |  | шт. | 12 |  | В1 кухни под мойкой, Т4 у Б1 и Н8 — 2, Т3 кухни — в 1.6 и к смесителю мойки — 2, Т4 кухни в 1.6, Т3 у Б2, В1 мойки М-б1 под мойкой, к смесителю Д-б1 (тройник кольца), Т3 кухни бани — у Б2 и к смесителю мойки М-б1 — 2, Т4 кухни бани и кольца ШВК-Б1 у Н9
98 | Клапан обратный Ду 15 (Т4) | или аналог |  |  | шт. | 8 |  | на Т4 у Н8, Н9 и на Т4 каждого кольца — рядом с балансировочным клапаном (против противотока)
99 | Клапан обратный пружинный Ду 20 — защита сети от обратного потока | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | КХ-8, подводка автополива
100 | Кран спускной Ду 15 со штуцером | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | КХ-8: слив подводки автополива на зиму
101 | Заглушка для трубы PE-Xa 25×3,5 (до подключения автополива) | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | КХ-8, за наружной гранью фундамента
102 | Клапан балансировочный ручной Ду 15 с измерительными ниппелями, Kvs 0,5–1,0 | или аналог |  |  | шт. | 6 |  | на Т4 каждого кольца: кухня — под мойкой М-1, ШВК-2, ШВК-1, кольцо ШВК-Б1 — под мойкой М-б1, кухня бани — под мойкой М-б1, ШВК-Б2 (П4)
103 | Кран поливочный незамерзающий 1/2" ВР × 3/4" НР с вакуумным прерывателем, шток 350 мм через стену | Arrowhead 485 или аналог |  |  | шт. | 3 |  | ПК-1…ПК-3 (решение Заказчицы); слива на зиму не нужно, шланг на зиму снимать
104 | Кран для стиральной машины Ду 15 с обратным клапаном | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | СМ-1
105 | Кран шаровой угловой Ду 15 для гибких подводок (умывальники, мойки, ПММ) | или аналог |  |  | шт. | 15 |  | УМ, М — по 2, ПММ — 1
6. Санитарные приборы и изделия канализации
106 | Унитаз подвесной с инсталляцией и кнопкой смыва | по дизайн-проекту |  |  | компл. | 4 |  | УН-1…УН-3, УН-б1; поставка — по дизайн-проекту
107 | Умывальник со смесителем и сифоном | по дизайн-проекту |  |  | компл. | 5 |  | УМ-1…УМ-4, УМ-б1
108 | Ванна со смесителем (душевой системой) и сифоном | по дизайн-проекту |  |  | компл. | 3 |  | В-2, В-3, В-б1
109 | Душ: душевая система, кабина или трап — по дизайн-проекту | по дизайн-проекту |  |  | компл. | 3 |  | Д-1 (кабина), Д-3, Д-б1 (трап)
110 | Мойка кухонная со смесителем и сифоном с отводом для ПММ | по дизайн-проекту |  |  | компл. | 2 |  | М-1, М-б1
111 | Смеситель настенный для наполнения СПА | по дизайн-проекту |  |  | шт. | 1 |  | СПА (б7)
112 | Трап душевой Ду 50 с сухим затвором (линейный или точечный) | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | Д-3, Д-б1
113 | Трап Ду 50 с сухим затвором, горизонтальный выпуск | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Т-1 (топочная)
114 | Трап Ду 50 с сухим затвором, вертикальный выпуск, термостойкий (для парной) | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Т-б2 (б8)
115 | Трап Ду 100 с сухим затвором, вертикальный выпуск | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Т-б1 (б7)
116 | Сифон для конденсата кондиционеров с сухим затвором, встраиваемый в стену, с ревизией | или аналог |  |  | шт. | 3 |  | 1.4, 2.9 — 2 шт. (лист 14, узел 7)
117 | Сифон встраиваемый для стиральной машины с обратным клапаном | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | СМ-1
118 | Воронка с разрывом струи и сухим затвором Ду 32/50 | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | сброс ГБ Б2
119 | Сифон Ø50 для слива СПА с гидрозатвором, ревизией и присоединением гибкого шланга через шаровой кран | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | К1-СПА — выпуск из пола у северного борта СПА (б7); место — по паспорту СПА
120 | Элемент кровельный проходной для канализационного стояка Ø110 с хомутом | по системе кровли |  |  | шт. | 2 |  | Ст.К1-1в, Ст.К1-б
121 | Люк ревизионный нажимной 300×400 мм под плитку или окраску (в стене) | или аналог |  |  | шт. | 5 |  | прочистки (б6, 1.8, 1.9), ревизии Ст.К1-1 и Ст.К1-б (лист 14, узел 5)
122 | Лоток водоотводный пластиковый DN100 с решёткой класса нагрузки C250 и торцевыми заглушками | или аналог |  |  | м | 6.5 |  | ЛГ-1, гараж, вдоль ворот (L ≈ 6,1 м)
123 | Пескоуловитель DN100 с корзиной и решёткой C250, вертикальный выпуск Ø110 | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ПУ-1, гараж (лист 4)
124 | Кровельная воронка Ø110 с вертикальным выпуском и листвоуловителем; тип, обогрев и фланец под кровельный материал — по АР | HL62.1 / HL64.1H (в модели АР) или аналог |  |  | шт. | 8 |  | Вр-1…Вр-5 — кровля над 2 этажом (АР14), Вр-6…Вр-8 — кровли над 1 этажом (АР13.1); лист 15
125 | Люк нажимной ревизионный 300×300 мм под отделку (в стене, у ревизии водостока) | или аналог |  |  | шт. | 8 |  | ревизии Ст.К2: люки со стороны 1.3, 1.5 (2), 1.9, 1.10, 1.11 (2), 1.12; у Ст.К2-8 — на террасе 1.12, для наружной установки (лист 15; ТЗ-1)
7. Защита от протечек (опросный лист: мокрые зоны)
126 | Контроллер системы защиты от протечек на 2 крана с электроприводом, выход «авария» (сухой контакт) для умного дома, питание 230 В | Neptun, Аквасторож, или аналог |  |  | шт. | 2 |  | КЗП-1 (1.6), КЗП-2 (б4)
127 | Кран шаровой Ду 32 с электроприводом, 12 В, латунь, время закрытия не более 30 с | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | КЭ-1 — ввод после водомерного узла
128 | Кран шаровой Ду 20 с электроприводом, 12 В, латунь | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | КЭ-2 — вход В1 в ШВК-Б2, КЭ-3 — вход В1 в ШВК-Б1 (баня, КЗП-2)
129 | Датчик протечки проводной напольный | той же системы |  |  | шт. | 19 |  | ДП-1…ДП-19
130 | Кабель-удлинитель датчиков (системный) | той же системы |  |  | м | 180 |  | оценка по плану; прокладка — ЭОМ/СС
8. Изоляция, гильзы и крепления
131 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø18×13 мм (Т3, Т4, PE-Xa 16×2,2) | или аналог |  |  | м | 28 |  | λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С)
132 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø22×13 мм (Т3, Т4, PE-Xa 20×2,8) | или аналог |  |  | м | 154 |  | λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С)
133 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø28×13 мм (Т3, Т4, PE-Xa 25×3,5) | или аналог |  |  | м | 47 |  | λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С)
134 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø18×9 мм (В1, PE-Xa 16×2,2) | или аналог |  |  | м | 78 |  | λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С)
135 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø22×9 мм (В1, PE-Xa 20×2,8) | или аналог |  |  | м | 42 |  | λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С)
136 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø28×9 мм (В1, PE-Xa 25×3,5) | или аналог |  |  | м | 77 |  | λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С)
137 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø35×9 мм (В1, PE-Xa 32×4,4) | или аналог |  |  | м | 12 |  | λ ≤ 0,038 Вт/(м·°С)
138 | Труба гофрированная защитная ПНД Ø40 — В1 в изоляции, в стенах | или аналог |  |  | м | 56 |  | подъёмы к приборам
139 | Труба гофрированная защитная ПНД Ø50 — Т3, Т4 в изоляции, в стенах | или аналог |  |  | м | 39 |  | подъёмы к приборам
140 | Гильза из трубы ПП Ø50, L = толщина конструкции | ГОСТ 32414-2013 |  |  | шт. | 8 |  | плиты и перекрытия 0, стены 8 (ТЗ-1, лист 4; лист 14)
141 | Гильза из трубы ПП Ø75, L = толщина конструкции | ГОСТ 32414-2013 |  |  | шт. | 26 |  | плиты и перекрытия 17, стены 9 (ТЗ-1, лист 4; лист 14)
142 | Гильза из трубы ПП Ø160, L = толщина конструкции | ГОСТ 32414-2013 |  |  | шт. | 36 |  | плиты и перекрытия 28, стены 8 (ТЗ-1, лист 4; лист 14; в т. ч. водостоки К2 — 21, лист 15)
143 | Заделка гильз: негорючий гидрофобный материал / огнезащитный герметик | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | п. 11.5; лист 14
144 | Заделка торцов футляров: уплотнитель из вспененного полиэтилена и герметик полиуретановый | или аналог |  |  | компл. | 7 |  | футляры Ø75 ввода В1 и КХ-8, футляры Ø160 К1-1 (юг, север), К1-б, К1-бв, К2-1 (п. 8.8)
145 | Заделка проёмов под пучки труб в плитах и стенах — тем же материалом вокруг каждой трубы | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | 3 проёма (ТЗ-1, лист 4)
146 | Плита ЭППС 50 мм (утепление К1-1 под неотапливаемой террасой 1.13, ширина 1,2 м) | или аналог |  |  | м² | 2.4 |  | лист 6; НВК — так же во дворе
147 | Плита ЭППС 50 мм (утепление К1-б под неотапливаемой террасой бани б1, ширина 1,2 м) | или аналог |  |  | м² | 3.1 |  | лист 9; от стеклянной стены б6 до края плиты 2,3 м (ТЗ-1)
148 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø114×9 мм (К2, SML DN100 — от конденсата) | или аналог |  |  | м | 60 |  | стояки и выпуски К2 в стенах дома, кроме Ст.К2-8 в стене террасы 1.12; у хомутов — встык
149 | Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 16×2,2, со шпилькой и анкером | или аналог |  |  | шт. | 39 |  | шаг — лист 14
150 | Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 20×2,8, со шпилькой и анкером | или аналог |  |  | шт. | 83 |  | шаг — лист 14
151 | Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 25×3,5, со шпилькой и анкером | или аналог |  |  | шт. | 89 |  | шаг — лист 14
152 | Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 32×4,4, со шпилькой и анкером | или аналог |  |  | шт. | 24 |  | шаг — лист 14
153 | Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø110, со шпилькой и анкером | или аналог |  |  | шт. | 26 |  | шаг — лист 14
154 | Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø32, со шпилькой и анкером | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | шаг — лист 14
155 | Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø50, со шпилькой и анкером | или аналог |  |  | шт. | 48 |  | шаг — лист 14
156 | Хомут крепёжный SML DN100 с резиновым вкладышем, со шпилькой и анкером | в системе труб SML |  |  | шт. | 42 |  | стояки К2: не реже чем через 2 м и у отводов (лист 15)
157 | Опора стояка SML DN100 | в системе труб SML |  |  | шт. | 8 |  | у основания каждого стояка К2, над отводами
158 | Скоба-гарпун (фиксатор) для крепления PE-Xa к утеплителю пола | или аналог |  |  | шт. | 650 |  | шаг 0,5 м
9. Не входит в ВК.СО
159 | Бойлеры Б1 300 л и Б2 200 л, санитарная труба Ecoflex Quattro (ввод В1 в баню) — И05.09.26-ОВ.СО
160 | ГБ-ГВС и РБ-ГВС бойлера Б1, нейтрализатор конденсата котлов, подпитка — И05.09.26-ТМ.СО
161 | Наружные сети, подключение к поселковым сетям ВК и КК (ДК5-018) — раздел НВК (И05.09.26-НВК)
162 | Система автополива участка и водопровод беседки — по ландшафтному проекту и НВК
163 | Дождеприёмники ДК-1…ДК-8 300×300 у стен дома, пластиковые трубы К2 после них, ливневая сеть и дренаж участка, приём выпуска лотка гаража К2-1 — раздел НВК
164 | Примыкание кровельных воронок к кровле — АР; электропитание обогрева воронок (если обогрев принят в АР) — ЭОМ
165 | Ниши коллекторных шкафов, газобетонные О-блоки с отверстием Ø160 под стояки и выводы прочисток (баня — перегородки б2/б3 и б6/б8 толщиной 250 мм), короб гаража с люком 600×600, короб инсталляции УН-б1 — по АР (ТЗ-1)
Примечание — Допускается применение оборудования, изделий и материалов других изготовителей с техническими характеристиками не ниже указанных в настоящей спецификации.