АКТ
контроля качества смонтированных конструкций резервуара

№ ______________

г. Рошаль, Московская область                    «_____» _______________ 20____ г.

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Объект капитального строительства | Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов |
| Адрес объекта | Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль |
| Наименование сооружения | Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 1 |
| Застройщик (технический заказчик) | ООО «ЮГМЕТПРОМ» |
| Лицо, осуществляющее строительство | ООО ПО «ВЗРК» |
| Основание для производства работ | Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025 |
| Рабочая документация | VZRK-012.ТВС.772-КМ; VZRK-012.ТВС.772-КМД |
| Проект производства работ | VZRK-012.ТВС.772-ППР |

Контроль геометрической формы и размеров смонтированного резервуара выполнен по ГОСТ 31385-2023 (табл. 18–22) и ППР, разд. 6. Предельные отклонения не должны превышать значений, установленных ГОСТ 31385-2023.

1. Основные проектные показатели резервуара (КМ, лист 1.2)

| Показатель | Проектное значение |
| --- | --- |
| Хранимый продукт | спирты |
| Плотность продукта | 1,0 т/м³ |
| Внутренний диаметр резервуара | 8,53 м (внутренний) |
| Высота стенки | 7,45 м (5 поясов × 1490 мм, толщина стенки 5 мм) |
| Днище | Ø 8630 мм, толщина 5 мм, рулонной сборки (2 полотнища) |
| Крыша | бескаркасная коническая, уклон 30°, толщина 5 мм, рулонной сборки (2 полотна) |
| Номинальный объём | 425,7 м³ (при Н = 7,45 м) |
| Расчётный объём | 374,3 м³ (при Н = 6,55 м) |
| Расчётная высота налива | 6,55 м |
| Внутреннее избыточное давление | 2,0 кПа |
| Относительный вакуум | 0,25 кПа |
| Класс ответственности | КС-2б |
| Расчётный срок службы | 20 лет |

2. Результаты контроля геометрии

| № | Контролируемый параметр | Требование | Фактическое значение | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение радиуса днища (8 точек по осям и под углом 45°) | ± 5 мм |  |  |
| 2 | Величина нахлёста полотнищ днища | ± 10 мм |  |  |
| 3 | Отклонение образующих стенки от вертикали (по поясам, не менее 8 точек по периметру) | по ГОСТ 31385-2023, табл. 19 |  |  |
| 4 | Отклонение внутреннего диаметра стенки на уровне днища | по ГОСТ 31385-2023, табл. 18 |  |  |
| 5 | Угловатость монтажных сварных соединений стенки | не более 3 мм на базе 200 мм |  |  |
| 6 | Хлопуны и вмятины на стенке и крыше | не допускаются |  |  |
| 7 | Отклонение отметки верха стенки (+7,450) | по ГОСТ 31385-2023, табл. 20 |  |  |
| 8 | Отклонение уклона крыши от проектного (30°) | по проекту |  |  |
| 9 | Расстояние от привариваемых деталей патрубков (люков) до осей горизонтальных швов стенки и до днища | не менее 100 мм |  |  |
| 10 | Расстояние от привариваемых деталей до осей вертикальных швов стенки | не менее 250 мм |  |  |
| 11 | Наличие контрольных отверстий М10×1 в усиливающих листах | обязательно |  |  |
| 12 | Удаление временных конструктивных элементов, зачистка мест их удаления (Rz ≤ 80), контроль ВИК и цветной дефектоскопией | 100 % |  |  |

3. Заключение: смонтированные конструкции резервуара соответствуют / не соответствуют требованиям рабочей документации и ГОСТ 31385-2023. Резервуар допускается / не допускается к гидравлическому испытанию.

Приложение: исполнительные геодезические схемы днища, стенки и крыши на ______ л.

Представитель застройщика (технического заказчика):

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Представитель лица, осуществляющего строительство:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Ответственный за производство работ:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |