АКТ
испытания резервуара на внутреннее избыточное давление

№ ______________

г. Рошаль, Московская область                    «_____» _______________ 20____ г.

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Объект капитального строительства | Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов |
| Адрес объекта | Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль |
| Наименование сооружения | Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 1 |
| Застройщик (технический заказчик) | ООО «ЮГМЕТПРОМ» |
| Лицо, осуществляющее строительство | ООО ПО «ВЗРК» |
| Основание для производства работ | Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025 |
| Рабочая документация | VZRK-012.ТВС.772-КМ; VZRK-012.ТВС.772-КМД |
| Проект производства работ | VZRK-012.ТВС.772-ППР |

Испытание стационарной крыши резервуара на внутреннее избыточное давление проведено в соответствии с ГОСТ 31385-2023 и ППР, п. 6.3, при заполненном водой резервуаре до отметки на 10 % ниже проектной высоты налива 6,55 м.

| Параметр | Нормативное значение | Фактически |
| --- | --- | --- |
| Дата и время проведения испытания |  |  |
| Уровень налива воды | на 10 % ниже 6,55 м |  |
| Проектное внутреннее избыточное давление | 2,0 кПа |  |
| Испытательное избыточное давление (на 25 % больше проектного) | 2,5 кПа |  |
| Продолжительность выдержки под нагрузкой | 30 мин |  |
| Способ создания давления | подачей воды при герметично закрытых люках крыши |  |
| Манометр (тип, кл. точности, № свидетельства о поверке) | кл. точности 0,4 / 1,5 |  |
| Температура окружающего воздуха |  |  |

После выдержки под нагрузкой проведён визуальный контроль 100 % сварных швов стационарной крыши резервуара (ППР, п. 6.3).

Выявленные дефекты (течи, отпотины, деформации):

Заключение: резервуар РВС-400 м³ № 1 выдержал / не выдержал испытание на внутреннее избыточное давление.

Представитель застройщика (технического заказчика):

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Представитель лица, осуществляющего строительство:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Руководитель испытания:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Ответственный за производство работ:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |