## Спецификация ОВ
Спецификация оборудования, изделий и материалов — И05.09.26-ОВ.СО
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание
1. Топочная (листы 7, 8)
1 | Котёл газовый конденсационный настенный одноконтурный ≈24–25 кВт, с каскадным управлением | Viessmann, серия с каскадным управлением (напр. Vitodens 200-W); типоразмер — по каталогу Viessmann |  | Viessmann | шт. | 2 |  | К1, К2; расход газа на два котла ≈5,43 м³/ч — уточняется по паспорту
2 | Комплект каскадного дымохода для двух котлов Ø125: каскадный коллектор с уклоном 3° к котлам, клапаны (заслонки) дымовых газов, отвод конденсата | штатный Viessmann, по каталогу |  | Viessmann | компл. | 1 |  | листы 7, 8
3 | Дымоход Ø125 в канале шахты Ш-2 до оголовка выше кровли: трубы, ревизия, опоры, оголовок | штатный Viessmann, по каталогу |  | Viessmann | компл. | 1 |  | длина — по высоте Ш-2 (АР)
4 | Котёл пеллетный водогрейный ≈50 кВт с горелкой, автоподачей и автоматикой | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ПК, резерв на полную нагрузку
5 | Бункер пеллет 300–500 л со шнеком подачи | комплект ПК |  |  | шт. | 1 |  | БП
6 | Дымоход котла ПК Ø180 из нержавеющей стали от котла до канала Ø280: отвод, ревизия, конденсатосборник | по паспорту ПК |  |  | компл. | 1 |  | лист 7
7 | Дымоход пеллетного котла утеплённый (сэндвич) Ø200/280 из нержавеющей стали, снаружи здания, выше кровли | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | длина — по АР
8 | Насос циркуляционный котлового контура ПК, G≈2,1 м³/ч | по паспорту ПК |  |  | шт. | 1 |  | Н1
9 | Клапан термостатический трёхходовой подмеса 55 °С, Ду 32 (защита обратки ПК) | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | КТ
10 | Гидравлический разделитель Ду 32, расход до 3,2 м³/ч, с автоматическим воздухоотводчиком и спускным краном | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ГС
11 | Шламоотделитель магнитный Ду 32 (на обратке перед ГС) | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ШО
12 | Коллектор распределительный двухкамерный Ду 32 на 6 насосных групп, с теплоизоляцией и кронштейнами | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | РК
13 | Группа насосная прямая Ду 25 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,46 м³/ч, H=1,51 м), краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Н2 → КШ-4 (2 эт.)
14 | Группа насосная прямая Ду 25 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,71 м³/ч, H=1,19 м), краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Н3 → КШ-2
15 | Группа насосная смесительная Ду 25 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-60 (G=0,86 м³/ч, H=3,45 м), трёхходовой смесительный клапан с электроприводом, краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Н4 → ТП: КШ-1, КШ-3
16 | Отвод от РК к нагревателю П1 Ду 20 без насоса (G=0,11 м³/ч): краны шаровые — 2, фильтр сетчатый — 1, клапан балансировочный — 1, термометры — 2, манометры с кранами — 2 | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | Н5 → П1; насос и 3-ходовой клапан — в комплекте П1 (Turkov)
17 | Группа насосная прямая Ду 32 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-60 (G=1,62 м³/ч, H=2,81 м), краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Н6 → баня: КШ-Б1, КШ-Б2
18 | Группа насосная прямая Ду 25 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=1,20 м³/ч, H=1,35 м), краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Н7 → Б1 (приоритет)
19 | Бойлер косвенного нагрева 300 л, змеевик ≈28 кВт | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Б1, приоритет ГВС
20 | Бак расширительный мембранный для отопления 80 л, начальное давление 1,2 бар | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | РБ
21 | Бак расширительный мембранный для ГВС (питьевая вода) 18 л | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | РБ-ГВС
22 | Группа безопасности котла: клапан предохранительный 3 бар, манометр, автоматический воздухоотводчик | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ГБ
23 | Группа безопасности бойлера 6 бар | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ГБ-ГВС
24 | Узел подпитки Ду 15: краны шаровые, фильтр, редуктор давления 1,5 бар, обратный клапан | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | УП
25 | Шкаф управления котельной: каскадный погодозависимый контроллер (штатный Viessmann), управление ПК, насосами и клапанами групп, датчики температуры (наружный, ГС, Б1, обратка ПК, ТП), удалённый доступ |  |  |  | компл. | 1 |  | ШУ; П1 — своя автоматика Turkov; состав — по проекту автоматизации
26 | Труба стальная водогазопроводная Ду 32×3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 29 |  | каскад К1, К2 → ГС, контур ПК, ГС → РК
27 | Труба стальная водогазопроводная Ду 25×3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 13 |  | подключение К2, загрузка Б1
28 | Труба стальная водогазопроводная Ду 20×2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 2 |  | подключение РБ
29 | Труба стальная водогазопроводная Ду 15×2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 4 |  | подпитка
30 | Фасонные части стальные к трубам Ду 15–32 (отводы, тройники, переходы, сгоны, муфты, контргайки) | ГОСТ 8946-75, 8948-75, 8954-75, 8957-75, 8969-75 |  |  | компл. | 1 |  | по месту
31 | Опоры и подвески трубопроводов котельной (хомуты с резиновым вкладышем, шпильки, профиль) |  |  |  | компл. | 1 |  | по месту
2. Отопление дома (листы 3–6)
32 | Шкаф коллекторный встроенный ≈850×1300×150 мм (как КШ-2, КШ-5) | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | КШ-1 (тамбур 1.7)
33 | Коллектор тёплого пола из нержавеющей стали 1" на 6 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾" | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | КШ-1 (тамбур 1.7)
34 | Шкаф коллекторный встроенный двухъярусный ≈850×1300×150 мм | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | КШ-2 (тамбур 1.7); узел — на КШ-2 и КШ-5
35 | Коллектор прямой из нержавеющей стали 1" на 8 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾" | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | КШ-2 (тамбур 1.7); узел — на КШ-2 и КШ-5
36 | Коллектор тёплого пола из нержавеющей стали 1" на 5 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾"; проходной — из торцов транзит на КШ-5 | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | КШ-2 (тамбур 1.7); узел — на КШ-2 и КШ-5
37 | Узел смесительный тёплого пола: термостатический смесительный клапан с выносным датчиком (подача 36,0 °С), насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,70 м³/ч, H=1,47 м), байпас, защитный термостат-ограничитель 45 °С | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | КШ-2 (тамбур 1.7); узел — на КШ-2 и КШ-5
38 | Шкаф коллекторный встроенный ≈850×1300×150 мм (как КШ-1, КШ-2) | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | КШ-5 (тамбур 1.7), от смесительного узла КШ-2
39 | Коллектор тёплого пола из нержавеющей стали 1" на 5 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾" | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | КШ-5 (тамбур 1.7), от смесительного узла КШ-2
40 | Шкаф коллекторный встроенный ≈550×650×120 мм | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | КШ-3 (топочная 1.6)
41 | Коллектор тёплого пола из нержавеющей стали 1" на 5 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾" | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | КШ-3 (топочная 1.6)
42 | Шкаф коллекторный встроенный двухъярусный ≈750×1250×150 мм | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | КШ-4 (2.6)
43 | Коллектор прямой из нержавеющей стали 1" на 7 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾"; выход В6 — резерв, с заглушками | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | КШ-4 (2.6)
44 | Коллектор тёплого пола из нержавеющей стали 1" на 2 выхода: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾" | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | КШ-4 (2.6)
45 | Узел смесительный тёплого пола: термостатический смесительный клапан с выносным датчиком (подача 42,0 °С), насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,13 м³/ч, H=0,97 м), байпас, защитный термостат-ограничитель 55 °С | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | КШ-4 (2.6)
46 | Кран шаровой полнопроходной G1" (вход коллекторного шкафа, подача и обратка) | или аналог |  |  | шт. | 10 |  | КШ-1…КШ-5
47 | Фильтр сетчатый G1" (вход коллекторного шкафа, подача) | или аналог |  |  | шт. | 4 |  | КШ-1…КШ-4
48 | Сервопривод термоэлектрический 230 В, нормально закрытый, на термостатический клапан коллектора | или аналог |  |  | шт. | 37 |  | управление — автоматика «Люкс»
49 | Радиатор стальной панельный 33/300, L=1700 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °С не менее 1571 Вт | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Р-1 (2.3)
50 | Радиатор стальной панельный 33/300, L=1300 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °С не менее 1169 Вт | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Р-2 (2.4)
51 | Радиатор стальной панельный 33/300, L=1700 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °С не менее 1611 Вт | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Р-3 (2.5)
52 | Радиатор стальной панельный 22/500, L=600 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °С не менее 614 Вт | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Р-5 (2.6)
53 | Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В пост. тока, L=1950 мм, тепловая мощность при 70/55 °С не менее 1908 Вт | КЗТО «Бриз В», модель — по каталогу |  | КЗТО | шт. | 2 |  | Кв-1 (1.10), Кв-2 (1.10)
54 | Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В пост. тока, L=1650 мм, тепловая мощность при 70/55 °С не менее 1614 Вт | КЗТО «Бриз В», модель — по каталогу |  | КЗТО | шт. | 1 |  | Кв-3 (1.10)
55 | Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В пост. тока, L=900 мм, тепловая мощность при 70/55 °С не менее 881 Вт | КЗТО «Бриз В», модель — по каталогу |  | КЗТО | шт. | 2 |  | Кв-4 (1.10), Кв-5 (1.10)
56 | Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В пост. тока, L=1950 мм, тепловая мощность при 70/55 °С не менее 894 Вт | КЗТО «Бриз В», модель — по каталогу |  | КЗТО | шт. | 2 |  | Кв-6 (1.11), Кв-7 (1.11)
57 | Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В пост. тока, L=2200 мм, тепловая мощность при 70/55 °С не менее 2171 Вт | КЗТО «Бриз В», модель — по каталогу |  | КЗТО | шт. | 1 |  | Кв-8 (1.9)
58 | Конвектор внутрипольный без вентилятора (естественная конвекция), L=2750 мм, глубина не более 150 мм, тепловая мощность при 70/55 °С не менее 1701 Вт | КЗТО «Бриз» (естественная конвекция), модель — по каталогу |  | КЗТО | шт. | 1 |  | Кн-1 (2.7)
59 | Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В пост. тока, L=900 мм, глубина не более 150 мм, тепловая мощность при 70/55 °С не менее 613 Вт | КЗТО «Бриз В», модель — по каталогу |  | КЗТО | шт. | 1 |  | Кн-3 (2.2)
60 | Узел нижнего подключения радиатора запорный, присоединение евроконус G¾" | или аналог |  |  | шт. | 4 |  | Р-1, Р-2, Р-3, Р-5
61 | Клапан запорный G½" для подключения конвектора | или аналог |  |  | шт. | 20 |  | Кв-1…Кв-8, Кн-1, Кн-3
62 | Труба PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем (EVOH), для отопления, t до 95 °С — петли тёплого пола | или аналог |  |  | м | 1475 |  | петли — 23 шт., листы 4, 5
63 | Труба PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем (EVOH) — подводки к приборам | или аналог |  |  | м | 518 |  | листы 3, 5
64 | Фитинг компрессионный (евроконус) для трубы PE-Xa 16×2,0 на G¾" | или аналог |  |  | шт. | 82 |  | коллекторы, радиаторы
65 | Фитинг компрессионный для трубы PE-Xa 16×2,0 на наружную резьбу G½" | или аналог |  |  | шт. | 20 |  | конвекторы
66 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена, толщина 6 мм, для трубы Ø16 |  |  |  | м | 300 |  | подводки 1 этажа
67 | Труба гофрированная защитная (гофра) для трубы Ø16 |  |  |  | м | 518 |  | подводки к приборам
68 | Труба гофрированная защитная (гофра) для трубы Ø16 на выходах петель из стяжки, по 1 м на конец |  |  |  | м | 51 |  | у коллекторов
69 | Фиксатор поворота трубы Ø16 на 90° (выход из пола у коллектора) |  |  |  | шт. | 46
70 | Труба PE-Xa 20×2,8 с антидиффузионным слоем (EVOH) — магистрали | или аналог |  |  | м | 14 |  | Н5 → нагреватель П1
71 | Труба PE-Xa 25×3,5 с антидиффузионным слоем (EVOH) — магистрали | или аналог |  |  | м | 73 |  | Н2 → КШ-4, стояки в 1.7, Н4 → КШ-1, Н4 → КШ-3, транзит КШ-2 → КШ-5 (36 °С, в полу 1.7)
72 | Труба PE-Xa 32×4,4 с антидиффузионным слоем (EVOH) — магистрали | или аналог |  |  | м | 22 |  | Н3 → КШ-2
73 | Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 20×2,8 на резьбу G¾" | или аналог |  |  | шт. | 4 |  | концы магистралей
74 | Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 25×3,5 на резьбу G1" | или аналог |  |  | шт. | 16 |  | концы магистралей
75 | Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 32×4,4 на резьбу G1" | или аналог |  |  | шт. | 4 |  | концы магистралей
76 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм, для трубы Ø20 |  |  |  | м | 14 |  | магистрали
77 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм, для трубы Ø25 |  |  |  | м | 73 |  | магистрали
78 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм, для трубы Ø32 |  |  |  | м | 22 |  | магистрали
79 | Пленка (мат) с разметкой для укладки труб тёплого пола |  |  |  | м² | 196 |  | листы 4, 5
80 | Лента демпферная 10×150 мм |  |  |  | м | 286 |  | по периметру зон и по границам петель
81 | Скоба якорная для крепления трубы Ø16 к основанию, шаг 0,5 м |  |  |  | шт. | 3000 |  | листы 4, 5
3. Отопление бани (листы 12, 13)
82 | Шкаф коллекторный встроенный ШРВ-3 (ширина ≈750 мм), высота ≈650 мм | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | КШ-Б1 (с/у б3)
83 | Коллектор прямой из нержавеющей стали 1" на 5 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾" | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | КШ-Б1 (с/у б3)
84 | Шкаф коллекторный встроенный ШРВ-3 (ширина ≈750 мм), двухъярусный, высота ≈1250 мм | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | КШ-Б2 (с/у б3)
85 | Коллектор тёплого пола из нержавеющей стали 1" на 7 выходов: расходомеры на подаче, термостатические клапаны под сервопривод на обратке, автоматические воздухоотводчики, сливные краны, присоединение евроконус G¾" | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | КШ-Б2 (с/у б3)
86 | Узел смесительный тёплого пола: термостатический смесительный клапан с выносным датчиком (подача 44,0 °С), насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,17 м³/ч, H=0,96 м), байпас, защитный термостат-ограничитель 55 °С | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | КШ-Б2 (с/у б3)
87 | Кран шаровой полнопроходной G1" (ввод Ecoflex, подача и обратка) | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | ввод КШ-Б1
88 | Фильтр сетчатый G1" (ввод, подача) | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ФС
89 | Клапан трёхходовой переключающий с электроприводом Ду 25, расход 1146 кг/ч; приоритет загрузки Б2 по датчику бойлера | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | УК1
90 | Клапан зональный двухходовой с электроприводом Ду 25 (линия ТО-Д, по таймеру СПА) | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | УК2
91 | Клапан балансировочный Ду 25 (линия ТО-Д) | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ТО-Д
92 | Теплообменник пластинчатый 20 кВт, 70/50 → 38/28 °С, расход греющей воды 860 кг/ч | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ТО-Д; вторичный контур — СПА (ВК)
93 | Бойлер косвенного нагрева 200 л, узкий Ø520 мм, змеевик 20 кВт (расход 1146 кг/ч) | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Б2; обвязка ГВС — раздел ВК
94 | Сервопривод термоэлектрический 230 В, нормально закрытый, на термостатический клапан коллектора | или аналог |  |  | шт. | 12 |  | управление — автоматика «Люкс»
95 | Радиатор стальной панельный 33/500, L=1100 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °С не менее 1528 Вт | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Р-б1 (б5)
96 | Радиатор стальной панельный 33/500, L=500 мм, нижнее подключение, тепловая мощность при 70/55 °С не менее 632 Вт | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Р-б2 (б2)
97 | Конвектор внутрипольный с вентилятором 24 В пост. тока, L=2150 мм, тепловая мощность при 70/55 °С не менее 1108 Вт | КЗТО «Бриз В», модель — по каталогу |  | КЗТО | шт. | 2 |  | Кв-б1 (б6), Кв-б2 (б6)
98 | Конвектор внутрипольный из нержавеющей стали для влажных помещений, с вентилятором 24 В пост. тока, 260×140 мм, L=2200 мм, тепловая мощность при 70/55 °С не менее 2614 Вт | КЗТО «Бриз В TURBO Нерж» |  | КЗТО | шт. | 1 |  | Кв-б3 (б7, у джакузи); в нише плиты, ≈2030 Вт/м при Δt50
99 | Узел нижнего подключения радиатора запорный, присоединение евроконус G¾" | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | Р-б1, Р-б2
100 | Клапан запорный G½" для подключения конвектора | или аналог |  |  | шт. | 6 |  | Кв-б1…Кв-б3
101 | Труба PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем (EVOH) — петли тёплого пола | или аналог |  |  | м | 271 |  | петли — 7 шт., лист 12
102 | Труба PE-Xa 16×2,0 с антидиффузионным слоем (EVOH) — подводки к приборам | или аналог |  |  | м | 116 |  | лист 12
103 | Труба PE-Xa 32×4,4 с антидиффузионным слоем (EVOH) — линии ТО-Д и Б2 | или аналог |  |  | м | 43 |  | от ввода КШ-Б1
104 | Фитинг компрессионный (евроконус) для трубы PE-Xa 16×2,0 на G¾" | или аналог |  |  | шт. | 28 |  | коллекторы, радиаторы
105 | Фитинг компрессионный для трубы PE-Xa 16×2,0 на наружную резьбу G½" | или аналог |  |  | шт. | 6 |  | конвекторы
106 | Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 32×4,4 на резьбу G1" | или аналог |  |  | шт. | 8 |  | ТО-Д, Б2
107 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм, для трубы Ø32 |  |  |  | м | 43 |  | ТО-Д, Б2
108 | Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена, толщина 6 мм, для трубы Ø16 |  |  |  | м | 252 |  | подводки вне своих петель
109 | Труба гофрированная защитная (гофра) для трубы Ø16 |  |  |  | м | 252 |  | подводки вне своих петель
110 | Фиксатор поворота трубы Ø16 на 90° (выход из пола у коллектора) |  |  |  | шт. | 14
111 | Пленка (мат) с разметкой для укладки труб тёплого пола |  |  |  | м² | 28 |  | лист 12
112 | Лента демпферная 10×150 мм |  |  |  | м | 79 |  | по периметру зон и по границам петель
113 | Скоба якорная для крепления трубы Ø16 к основанию, шаг 0,5 м |  |  |  | шт. | 600 |  | лист 12
4. Теплотрасса дом – баня (листы 13, 14)
114 | Труба предизолированная гибкая: две трубы PE-Xa 32×2,9 отопления и две санитарные трубы (по разделу ВК) в общей оболочке | Uponor Ecoflex Quattro, типоразмер — по каталогу |  | Uponor | м | 19 |  | ≈16,4 м по трассе с подъёмами + 10 %; лист 14
115 | Манжета концевая для трубы Ecoflex Quattro | по каталогу производителя трубы |  | Uponor | шт. | 2 |  | вводы в дом и баню
116 | Гильза ввода с уплотнительным кольцом через фундамент (комплект ввода производителя) | по каталогу производителя трубы |  | Uponor | компл. | 2 |  | узлы 1, 2, лист 13
117 | Гильза в плите пола для трубы Ecoflex Quattro |  |  |  | шт. | 2 |  | узлы 1, 2, лист 13
118 | Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 32×2,9 на резьбу G1" | по каталогу производителя трубы |  |  | шт. | 4 |  | концы Т1, Т2
119 | Лента сигнальная «Осторожно, теплотрасса» |  |  |  | м | 16 |  | 300 мм над трубой
5. Вентиляция (листы 9–12)
120 | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла и влаги (пластинчатый энтальпийный рекуператор), 750 м³/ч, свободный напор ≈180 Па при 750 м³/ч (по расчёту сети 159 Па при 700 м³/ч), водяной нагреватель (≈2,6 кВт, 70/50 °С) со смесительным узлом и автоматикой в комплекте, патрубки Ø250, ≈1500×1080×610 мм, ≈145 кг, 220 В, ≈0,8 кВт | Turkov Zenit 750 Heco W (или аналог) |  | Turkov | шт. | 1 |  | П1, под потолком топочной (лист 9)
121 | Кран шаровой G¾" (подключение нагревателя П1 к смесительному узлу, подача и обратка) | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | П1; фильтр — на отводе Н5 у РК
122 | Труба полипропиленовая канализационная Ø32 — дренаж конденсата П1 к трапу топочной (сифон с сухим затвором — раздел ВК) | или аналог |  |  | м | 4 |  | П1: опуск с +2,450 к трапу (листы 7, 9)
123 | Клапан воздушный круглый Ø250 с электроприводом 230 В с возвратной пружиной (нормально закрыт), на наружном воздухе П1; не ставится, если встроен в установку Turkov | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | КВ-Н; защита нагревателя П1 от разморозки при отключении питания
124 | Шумоглушитель круглый Ø250, L=600 мм | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | ШГ, на П и В у П1, между опуском и западной стеной топочной
125 | Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø100, толщина стали — по СП 60.13330 |  |  |  | м | 32 |  | П1 — 29 м; баня ВВ-б1, ВВ-б2 — 3 м
126 | Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø125, толщина стали — по СП 60.13330 |  |  |  | м | 26 |  | П1
127 | Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø150, толщина стали — по СП 60.13330 |  |  |  | м | 2,7 |  | ВЗ (кухонный зонт)
128 | Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø160, толщина стали — по СП 60.13330 |  |  |  | м | 18 |  | П1
129 | Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø200, толщина стали — по СП 60.13330 |  |  |  | м | 24,8 |  | П1 — 18 м; ВЗ (кухонный зонт) — 6,8 м
130 | Воздуховод круглый из оцинкованной стали Ø250, толщина стали — по СП 60.13330 |  |  |  | м | 38 |  | П1: магистрали, Н, выброс в Ш-2; В2 в Ш-2
131 | Отвод 90° круглый оцинкованный Ø100 |  |  |  | шт. | 14 |  | в т. ч. баня ВВ-б1, ВВ-б2 — 2
132 | Отвод 90° круглый оцинкованный Ø125 |  |  |  | шт. | 6
133 | Отвод 90° круглый оцинкованный Ø150 |  |  |  | шт. | 3 |  | ВЗ (кухонный зонт)
134 | Отвод 90° круглый оцинкованный Ø160 |  |  |  | шт. | 6
135 | Отвод 90° круглый оцинкованный Ø200 |  |  |  | шт. | 4 |  | в т. ч. ВЗ (кухонный зонт) — 1
136 | Отвод 90° круглый оцинкованный Ø250 |  |  |  | шт. | 8
137 | Тройник круглый оцинкованный Ø125/Ø100 |  |  |  | шт. | 3
138 | Тройник круглый оцинкованный Ø160/Ø100 |  |  |  | шт. | 2
139 | Тройник круглый оцинкованный Ø160/Ø125 |  |  |  | шт. | 4
140 | Тройник круглый оцинкованный Ø200/Ø125 |  |  |  | шт. | 2
141 | Тройник круглый оцинкованный Ø200/Ø160 |  |  |  | шт. | 1
142 | Тройник круглый оцинкованный Ø200/Ø200 |  |  |  | шт. | 1
143 | Тройник круглый оцинкованный Ø250/Ø100 |  |  |  | шт. | 2
144 | Тройник круглый оцинкованный Ø250/Ø200 |  |  |  | шт. | 2
145 | Переход круглый оцинкованный Ø125/Ø100 |  |  |  | шт. | 3
146 | Переход круглый оцинкованный Ø160/Ø125 |  |  |  | шт. | 4
147 | Переход круглый оцинкованный Ø200/Ø100 |  |  |  | шт. | 1
148 | Переход круглый оцинкованный Ø200/Ø150 |  |  |  | шт. | 1 |  | ВЗ (кухонный зонт)
149 | Переход круглый оцинкованный Ø200/Ø160 |  |  |  | шт. | 3
150 | Переход круглый оцинкованный Ø250/Ø160 |  |  |  | шт. | 1
151 | Переход круглый оцинкованный Ø250/Ø200 |  |  |  | шт. | 1
152 | Регулятор расхода воздуха (ирисовый клапан) Ø100 | или аналог |  |  | шт. | 8 |  | РР, на ответвлениях
153 | Регулятор расхода воздуха (ирисовый клапан) Ø125 | или аналог |  |  | шт. | 7 |  | РР, на ответвлениях
154 | Регулятор расхода воздуха (ирисовый клапан) Ø160 | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | РР, на ответвлениях
155 | Диффузор щелевой (линейный) приточный в торце подшивки, L=600 мм, с камерой статического давления, присоединение Ø125, расход 70 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу | или аналог |  |  | шт. | 3 |  | 1.10 — 3 шт.
156 | Диффузор потолочный приточный с камерой статического давления, присоединение Ø100, расход 30/60 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу | или аналог |  |  | шт. | 3 |  | 1.11 — 2 шт., 2.2
157 | Решётка приточная настенная с регулирующим клапаном, на камере статического давления (КСД) с круглым патрубком, присоединение Ø100, расход 30 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | 1.2
158 | Решётка (диффузор) вытяжная потолочная с камерой статического давления, присоединение Ø100, расход 40/50/60 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу | или аналог |  |  | шт. | 3 |  | 1.4, 1.3, 2.6
159 | Решётка (диффузор) вытяжная потолочная с камерой статического давления, присоединение Ø125, расход 75/90 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу | или аналог |  |  | шт. | 3 |  | 2.9, 2.8, 2.1
160 | Решётка вытяжная настенная с регулирующим клапаном, на камере статического давления (КСД) с круглым патрубком, присоединение Ø100, расход 30 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | 1.8
161 | Решётка вытяжная настенная с регулирующим клапаном, на камере статического давления (КСД) с круглым патрубком, присоединение Ø125, расход 90 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | 1.10 (кухня)
162 | Решётка вытяжная настенная с регулирующим клапаном, на камере статического давления (КСД) с круглым патрубком, присоединение Ø160, расход 120 м³/ч; типоразмер — по расходу, по каталогу | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | 1.10 (верх 2-го света)
163 | Решётка наружная воздухозаборная 500×400, низ +2,600 | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Н1, восточная стена топочной
164 | Оголовок (зонт) воздуховода Ø250 выше кровли | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | выброс П1, В2 (Ш-2)
165 | Оголовок (зонт) воздуховода Ø200 выше кровли | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ВЗ (кухонный зонт), шахта над мангалом 1.12
166 | Решётка вытяжная настенная под воздуховод Ø250 (вытяжка топочной, естественная) | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | В2, 188 м³/ч
167 | Решётка переточная в низу наружной двери топочной, живое сечение не менее 0,08 м² | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ПН, 282 м³/ч
168 | Решётка вентиляционная наружная 400×200 | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | гараж 1.5: приток внизу, вытяжка вверху
169 | Зонт кухонный над плитой 500–600 м³/ч, располагаемое давление не менее 200 Па при 600 м³/ч |  |  |  | шт. | 1 |  | ВЗ, поставка Заказчика
170 | Клапан обратный Ø150 | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ВЗ, на патрубке зонта
171 | Гильза для прохода воздуховода Ø200 в изоляции через наружную стену (под отверстие Ø320) | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ВЗ, сквозь стену на +3,400
172 | Клапан компенсации Ø200 с электроприводом, сблокирован с ВЗ, в наружной стене с решёткой | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | КК
173 | Теплоизоляция воздуховодов рулонная толщиной 25 мм с паробарьером (фольга), класс горючести — по СП 60 | или аналог |  |  | м² | 16 |  | Н и выброс П1 Ø250
174 | Теплоизоляция воздуховода Ø200 из минеральной ваты, негорючая (НГ), толщина 50 мм, кашированная фольгой | или аналог |  |  | м | 6,8 |  | ВЗ: холодная шахта, рядом дымоход мангала — только НГ
175 | Крепления воздуховодов: подвесы, хомуты с уплотнителем, шпильки, профиль |  |  |  | компл. | 1 |  | по месту
176 | Вентилятор канальный малошумный Ø100, 2 скорости, датчик влажности и таймер, IPX4, с обратным клапаном | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | ВВ-б1 (с/у б3) — 25/50 м³/ч; ВВ-б2 (помывочная б7) — 60/100 м³/ч; лист 12
177 | Решётка вытяжная потолочная под воздуховод Ø100 | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | ВВ-б1, ВВ-б2
178 | Решётка наружная с гравитационными жалюзи Ø100 | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | ВВ-б1, ВВ-б2
179 | Гильза Ø110 для прохода воздуховода Ø100 через наружную стену | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | ВВ-б1, ВВ-б2, ось +2,20
6. Кондиционирование (листы 9–11, 14)
180 | Наружный блок мини-VRV, тепловой насос, Qх = 22,4 кВт, ночной малошумный режим | Daikin серии VRV-S, модель — по каталогу Daikin |  | Daikin | шт. | 1 |  | НБ-1, площадка у восточной стены топочной
181 | Рама опорная наружного блока высотой 0,3–0,5 м | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | НБ-1, лист 14
182 | Внутренний блок канальный тонкий, Qх = 5,6 кВт, ≈900 м³/ч | Daikin серии FXDQ, типоразмер — по каталогу Daikin |  | Daikin | шт. | 2 |  | К-1 (1.10), К-2 (1.10)
183 | Внутренний блок канальный тонкий, Qх = 3,6 кВт, ≈600 м³/ч | Daikin серии FXDQ, типоразмер — по каталогу Daikin |  | Daikin | шт. | 1 |  | К-3 (1.11)
184 | Внутренний блок канальный тонкий, Qх = 2,8 кВт, ≈480 м³/ч | Daikin серии FXDQ, типоразмер — по каталогу Daikin |  | Daikin | шт. | 4 |  | К-4 (2.3), К-5 (2.4), К-6 (2.5), К-7 (2.7)
185 | Пульт управления внутренним блоком | по каталогу Daikin |  | Daikin | шт. | 7 |  | тип — по решению Заказчика
186 | Разветвитель фреоновый REFNET | по каталогу Daikin |  | Daikin | шт. | 6 |  | Р1…Р6
187 | Труба медная отожжённая для холодильной техники Ø6,35 мм | или аналог |  |  | м | 20 |  | жидкость
188 | Труба медная отожжённая для холодильной техники Ø9,52 мм | или аналог |  |  | м | 37 |  | жидкость
189 | Труба медная отожжённая для холодильной техники Ø12,70 мм | или аналог |  |  | м | 20 |  | газ
190 | Труба медная отожжённая для холодильной техники Ø15,88 мм | или аналог |  |  | м | 23 |  | газ
191 | Труба медная отожжённая для холодильной техники Ø19,05 мм | или аналог |  |  | м | 14 |  | газ
192 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука для медной трубы Ø6,35, толщина — по паспорту Daikin | или аналог |  |  | м | 20
193 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука для медной трубы Ø9,52, толщина — по паспорту Daikin | или аналог |  |  | м | 37
194 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука для медной трубы Ø12,70, толщина — по паспорту Daikin | или аналог |  |  | м | 20
195 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука для медной трубы Ø15,88, толщина — по паспорту Daikin | или аналог |  |  | м | 23
196 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука для медной трубы Ø19,05, толщина — по паспорту Daikin | или аналог |  |  | м | 14
197 | Хладагент для дозаправки (тип — по паспорту НБ-1) | по паспорту НБ-1 |  |  | кг | 2,15 |  | по расчёту, уточнить при пуске
198 | Гильза стальная для прохода фреонопроводов и дренажа через наружную стену и перекрытие |  |  |  | шт. | 2 |  | стена топочной, Ш-1
199 | Диффузор щелевой блока К в торце подшивки, L=1000 мм | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | К-1, К-2
200 | Диффузор щелевой блока К в торце подшивки, L=1100 мм | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | К-3
201 | Камера статического давления (КСД) щелевого диффузора блока К, переходная от фланца блока, с выравнивающей перфорированной решёткой, в теплоизоляции 10 мм | или аналог |  |  | шт. | 3 |  | К-1 — L=1000, глуб. 240, К-2 — L=1000, глуб. 240, К-3 — L=1100, глуб. 350
202 | Решётка-люк рециркуляции потолочная съёмная 600×600 под блоком К (забор воздуха снизу) | или аналог |  |  | шт. | 3 |  | К-1…К-3, вместо люка 600×600
203 | Решётка щелевая настенная 800×150 с регулированием (подача К и свежего воздуха П1) | или аналог |  |  | шт. | 4 |  | ЩП, спальни 2.3–2.5, 2.7
204 | Камера статического давления (КСД) для решётки 800×150, подача, с выравнивающей перфорированной решёткой, в теплоизоляции 10 мм; присоединение — фланец блока (К-4…К-6) или 250×150 (К-7), боковой патрубок Ø100 свежего воздуха П1 | или аналог |  |  | шт. | 4 |  | КСД у ЩП
205 | Решётка щелевая настенная 800×150 с регулированием (возврат) | или аналог |  |  | шт. | 4 |  | ЩВ, спальни 2.3–2.5, 2.7
206 | Камера статического давления (КСД) для решётки 800×150, возврат, глубиной 220 мм, патрубок 250×150 | или аналог |  |  | шт. | 4 |  | КСД у ЩВ
207 | Воздуховод прямоугольный из оцинкованной стали 250×150 |  |  |  | м | 15 |  | блоки К-4…К-7
208 | Отвод 90° прямоугольный оцинкованный 250×150 |  |  |  | шт. | 5 |  | блоки К-4…К-7
209 | Теплоизоляция из вспененного каучука 10 мм, самоклеящаяся, для КСД и воздуховодов подачи блоков К | или аналог |  |  | м² | 8 |  | КСД К-1…К-3 и ЩП, подача К-7
210 | Труба полипропиленовая канализационная Ø32, уклон не менее 0,01 к выпуску | или аналог |  |  | м | 44 |  | дренаж конденсата К-1…К-7
211 | Отвод ПП Ø32 (45°/90°) | или аналог |  |  | шт. | 20 |  | по месту
212 | Тройник ПП Ø32 | или аналог |  |  | шт. | 5
213 | Крепления фреонопроводов и дренажа (хомуты с уплотнителем, подвесы) |  |  |  | компл. | 1 |  | по месту
Примечание — Допускается применение оборудования, изделий и материалов других изготовителей с техническими характеристиками не ниже указанных в настоящей спецификации.