## Спецификация
ОПР-01/24/2024-ДП1-ПТ.С — Спецификация оборудования, изделий и материалов (ГОСТ 21.110-2013)
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изм. | Кол. | Масса ед., кг | Примечание
1. Насосная станция пожаротушения (технический подвал, оси 1–3/Д–Е)
1 | Насос центробежный вертикальный (in-line) для систем пожаротушения, Q=145 м³/ч, H=22 м, N=15 кВт, 380 В, 2900 об/мин, фланцы Ду125 PN16 (Н1 — рабочий, Н2 — резервный) | по опросному листу; аналог — серия TD (CNP) |  |  | шт. | 2 | 190 | с ответными фланцами
2 | Насос вертикальный многоступенчатый (жокей-насос) Н3, Q=1,5 м³/ч, H=30 м, N=0,55 кВт, 380 В | по опросному листу; аналог — серия CDLF (CNP) |  |  | шт. | 1 | 24
3 | Бак мембранный для систем водоснабжения 100 л, PN10, присоединение G1" |  |  |  | шт. | 1 | 22 | с краном Ду25 и манометром
4 | Узел управления спринклерный водозаполненный Ду150, PN1,6 МПа, в комплекте: затвор с УКПЗА, клапан, камера задерживающая, сигнализаторы давления, манометры, кран дренажный | УУ-С150/1,6В-ВФ.О4-01 |  | ПО «Спецавтоматика» или аналог | компл. | 2 | 95 | УУ-1, УУ-2
5 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду150 PN16 с редуктором и устройством контроля положения (концевой выключатель) | Ду150 |  |  | шт. | 9 | 18 | вводы, обвод, Н1, Н2, после УУ
6 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с редуктором и устройством контроля положения | Ду100 |  |  | шт. | 3 | 9.5 | опробование, отвод ВПВ, ГМ-80
7 | Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду150 PN16 | Ду150 |  |  | шт. | 5 | 9 | вводы, обвод, Н1, Н2
8 | Фильтр сетчатый фланцевый Ду150 PN16 (перед регулятором давления) | Ду150 |  |  | шт. | 2 | 55 | вводы 1, 2
9 | Клапан редукционный (регулятор давления «после себя») фланцевый Ду150 PN16, диапазон настройки 0,1–0,6 МПа, настройка 0,20 МПа, Kv не менее 350 м³/ч | по опросному листу |  |  | шт. | 2 | 85 | вводы 1, 2
10 | Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый Ду100 PN16 | Ду100 |  |  | шт. | 1 | 4.5 | патрубки ГМ-80
11 | Компенсатор резиновый фланцевый (виброкомпенсатор) Ду125 PN16 | Ду125 |  |  | шт. | 4 | 8 | Н1, Н2
12 | Переход стальной эксцентрический приварной 159х4,5–133х4 | ПЭ 159х4,5-133х4, ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2 | 2.6 | всасывание
13 | Переход стальной концентрический приварной 159х4,5–133х4 | ПК 159х4,5-133х4, ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2 | 2.6 | нагнетание
14 | Кран шаровой латунный муфтовый Ду32 PN16 | Ду32 |  |  | шт. | 4 | 0.8 | обвязка Н3, бак
15 | Клапан обратный пружинный муфтовый Ду32 PN16 | Ду32 |  |  | шт. | 1 | 0.5
16 | Манометр показывающий МП-100, 0–1,6 МПа, кл. 1,5, с краном трёхходовым 11Б18бк | МП-100, ГОСТ 2405-88 |  |  | шт. | 10 | 0.8 | вводы до и после регуляторов, Н1–Н3, коллекторы
17 | Манометр электроконтактный 0–1,6 МПа, кл. 1,5 (управление Н3 и пуск Н1/Н2) | ДМ2005Сг1Ex, ГОСТ 2405-88 |  |  | шт. | 2 | 1.2
18 | Сигнализатор давления универсальный (пуск основного насоса по падению давления) | СДУ-М |  | ПО «Спецавтоматика» или аналог | шт. | 2 | 0.6 | коллектор
19 | Расходомер-счётчик ультразвуковой накладной Ду100 (линия опробования насосов) | Ду100 |  |  | шт. | 1 | 5
20 | Патрубок для подключения передвижной пожарной техники: головка соединительная муфтовая ГМ-80 с заглушкой ГЗ-80 | ГМ-80, ГЗ-80, ГОСТ Р 53279-2009 |  |  | компл. | 2 | 2.5 | на фасаде у оси 1
21 | Кран шаровой стальной муфтовый Ду50 PN16 (дренаж/опорожнение) | Ду50 |  |  | шт. | 3 | 1.6 | дренаж УУ, точка подключения ВК
22 | Знак пожарной безопасности «Патрубок подключения пожарной техники» (фотолюминесцентный) | F 08/по ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 12.4.026-2015 |  |  | шт. | 1
23 | Насос дренажный погружной для чистой и слабозагрязнённой воды, Q=10 м³/ч, H=10 м, N=0,75 кВт, 380 В, с поплавковым выключателем (ДН1 — рабочий, ДН2 — резервный) | по опросному листу; аналог — «Гном 10-10» |  |  | шт. | 2 | 16 | приямок насосной
24 | Шкаф управления дренажными насосами: поочерёдная работа, включение резервного, сигнал «Аварийный уровень» (сухой контакт) | по опросному листу |  |  | шт. | 1 | 8 | насосная
25 | Выключатель поплавковый (уровни «пуск», «стоп», «аварийный») |  |  |  | шт. | 3 | 0.4 | приямок
26 | Клапан обратный пружинный муфтовый Ду40 PN16 | Ду40 |  |  | шт. | 2 | 0.7 | ДН1, ДН2
27 | Кран шаровой стальной муфтовый Ду40 PN16 | Ду40 |  |  | шт. | 2 | 1.1 | ДН1, ДН2
28 | Решётка стальная оцинкованная съёмная для приямка 1000х1000, ячейка 30х30, нагрузка 3 кН/м² |  |  |  | шт. | 1 | 32 | по месту
29 | Виброизолятор резинометаллический под раму насоса |  |  |  | шт. | 8 | 0.5 | 4 на насос
1а. Трубопроводы и фасонные части обвязки насосной
30 | Труба стальная электросварная прямошовная 219х6,0 | 219х6,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 |  |  | м | 8 | 31.52 | всасывающий и напорный коллекторы
31 | Труба стальная электросварная прямошовная 159х4,5 | 159х4,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 |  |  | м | 24 | 17.15 | вводы, линии Н1, Н2, обвод, УУ
32 | Труба стальная электросварная прямошовная 133х4,0 | 133х4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 |  |  | м | 3 | 12.73 | у насосов
33 | Труба стальная электросварная прямошовная 108х4,0 | 108х4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 |  |  | м | 14 | 10.26 | опробование, линия к ГМ-80
34 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду50х3,5 | 60х3,5, ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 12 | 4.88 | дренаж УУ, напорная линия ДН до точки подключения ВК
35 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду40х3,5 | 48х3,5, ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 4 | 3.84 | напорные ДН1, ДН2
36 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду32х3,2 | 42,3х3,2, ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 5 | 3.09 | обвязка Н3
37 | Отвод стальной крутоизогнутый 90° 219х6,0 | , ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 4
38 | Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5 | , ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 10
39 | Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108х4,0 | , ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 8
40 | Тройник стальной приварной 219х6,0 с ответвлением 159х4,5 | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 9 |  | врезки в коллекторы
41 | Тройник стальной приварной 219х6,0 с ответвлением 108х4,0 | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 3
42 | Заглушка стальная эллиптическая 219х6,0 | , ГОСТ 17379-2001 |  |  | шт. | 4 |  | торцы коллекторов
43 | Фланец стальной плоский приварной Ду150 PN16 (комплект с крепежом и прокладками) | , ГОСТ 33259-2015 |  |  | компл. | 24 |  | под арматуру
44 | Фланец стальной плоский приварной Ду100 PN16 (комплект с крепежом и прокладками) | , ГОСТ 33259-2015 |  |  | компл. | 8
45 | Фланец стальной плоский приварной Ду125 PN16 (комплект с крепежом и прокладками) | , ГОСТ 33259-2015 |  |  | компл. | 8 |  | насосы, компенсаторы
2. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Секция 1 — В21 (1 этаж), секция 2 — В22 (2 этаж)
46 | Ороситель спринклерный водяной розеткой вниз, K=0,42 л/(с·МПа⁰·⁵), tраб=68 °C, присоединение R1/2 | СВО0-РНо0,42-R1/2/P68.B3, ГОСТ Р 51043-2002 |  | ПО «Спецавтоматика» или аналог | шт. | 500 | 0.1 | секция 1
47 | Ороситель спринклерный водяной розеткой вверх, K=0,42 л/(с·МПа⁰·⁵), tраб=68 °C, присоединение R1/2 | СВО0-РВо0,42-R1/2/P68.B3, ГОСТ Р 51043-2002 |  | ПО «Спецавтоматика» или аналог | шт. | 462 | 0.1 | секция 2
48 | Оросители запасные (10 % от смонтированных) в шкафу для хранения с ключом монтажным | то же |  |  | шт. | 97 | 0.1 | 50 РНо + 47 РВо
49 | Шкаф для хранения запасных оросителей |  |  |  | шт. | 1 | 6 | насосная
50 | Узел промывки и опорожнения в конце питающего трубопровода: кран шаровой Ду50, заглушка G2" с цепочкой | см. узел 8 |  |  | компл. | 4 | 2
51 | Узел опробования в диктующей точке секции: кран шаровой Ду25, манометр МП-100 0–1,0 МПа, насадок K=0,42 | см. узел 9 |  |  | компл. | 2 | 1.5
52 | Воздухоотводчик автоматический Ду15 PN16 с запорным краном | Ду15 |  |  | шт. | 4 | 0.4 | в верхних точках питающих
53 | Бобышка (муфта) стальная приварная G1/2 для присоединения оросителя | G1/2 |  |  | шт. | 962 | 0.08
3. Трубопроводы и фасонные части системы В21 (секция 1)
54 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду25х3,2 | 33,5х3,2, ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 474 | 2.39 | с запасом 5 %
55 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду32х3,2 | 42,3х3,2, ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 318 | 3.09 | с запасом 5 %
56 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду40х3,5 | 48х3,5, ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 286 | 3.84 | с запасом 5 %
57 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду50х3,5 | 60х3,5, ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 404 | 4.88 | с запасом 5 %
58 | Труба стальная электросварная прямошовная 76х3,5 | 76х3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 |  |  | м | 34 | 6.26 | с запасом 5 %
59 | Труба стальная электросварная прямошовная 89х3,5 | 89х3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 |  |  | м | 5 | 7.38 | с запасом 5 %
60 | Труба стальная электросварная прямошовная 108х4,0 | 108х4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 |  |  | м | 5 | 10.26 | с запасом 5 %
61 | Труба стальная электросварная прямошовная 133х4,0 | 133х4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 |  |  | м | 7 | 12.73 | с запасом 5 %
62 | Труба стальная электросварная прямошовная 159х4,5 | 159х4,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 |  |  | м | 196 | 17.15 | с запасом 5 %
63 | Тройник стальной Ду50хДу32 (сварной/резьбовой) | , ГОСТ 8948-75 / сварка |  |  | шт. | 5
64 | Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка) | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 2
65 | Тройник стальной приварной 89х3,5 с ответвлением 33,5х3,2 (врезка) | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 2
66 | Тройник стальной приварной 89х3,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка) | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 1
67 | Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 60х3,5 (врезка) | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 2
68 | Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 60х3,5 (врезка) | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 1
69 | Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка) | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 1
70 | Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 42,3х3,2 (врезка) | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 4
71 | Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка) | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 29
72 | Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 76х3,5 (врезка) | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 55
73 | Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 133х4,0 (врезка) | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 1
74 | Тройник стальной приварной 159х4,5 | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 1
75 | Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5х3,2 | , ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 172
76 | Отвод стальной крутоизогнутый 90° 42,3х3,2 | , ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 3
77 | Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60х3,5 | , ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 32
78 | Отвод стальной крутоизогнутый 90° 76х3,5 | , ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 3
79 | Отвод стальной крутоизогнутый 90° 133х4,0 | , ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 1
80 | Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5 | , ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 1
81 | Переход стальной концентрический 42,3х3,2–33,5х3,2 | , ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 104
82 | Переход стальной концентрический 48х3,5–42,3х3,2 | , ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 90
83 | Переход стальной концентрический 60х3,5–42,3х3,2 | , ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 5
84 | Переход стальной концентрический 60х3,5–48х3,5 | , ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 90
85 | Переход стальной концентрический 76х3,5–60х3,5 | , ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 60
86 | Переход стальной концентрический 89х3,5–76х3,5 | , ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 1
87 | Переход стальной концентрический 108х4,0–76х3,5 | , ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2
88 | Переход стальной концентрический 133х4,0–89х3,5 | , ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 1
89 | Переход стальной концентрический 133х4,0–108х4,0 | , ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2
90 | Переход стальной концентрический 159х4,5–133х4,0 | , ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2
4. Трубопроводы и фасонные части системы В22 (секция 2)
91 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду25х3,2 | 33,5х3,2, ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 506 | 2.39 | с запасом 5 %
92 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду32х3,2 | 42,3х3,2, ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 378 | 3.09 | с запасом 5 %
93 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду40х3,5 | 48х3,5, ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 263 | 3.84 | с запасом 5 %
94 | Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ду50х3,5 | 60х3,5, ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 161 | 4.88 | с запасом 5 %
95 | Труба стальная электросварная прямошовная 76х3,5 | 76х3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 |  |  | м | 14 | 6.26 | с запасом 5 %
96 | Труба стальная электросварная прямошовная 89х3,5 | 89х3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 |  |  | м | 8 | 7.38 | с запасом 5 %
97 | Труба стальная электросварная прямошовная 133х4,0 | 133х4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 |  |  | м | 6 | 12.73 | с запасом 5 %
98 | Труба стальная электросварная прямошовная 159х4,5 | 159х4,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 |  |  | м | 217 | 17.15 | с запасом 5 %
99 | Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 42,3х3,2 (врезка) | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 30
100 | Тройник стальной приварной 76х3,5 с ответвлением 48х3,5 (врезка) | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 38
101 | Тройник стальной приварной 133х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка) | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 2
102 | Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 60х3,5 (врезка) | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 4
103 | Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 76х3,5 (врезка) | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 62
104 | Тройник стальной приварной 159х4,5 с ответвлением 89х3,5 (врезка) | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 2
105 | Тройник стальной приварной 159х4,5 | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 1
106 | Отвод стальной крутоизогнутый 90° 33,5х3,2 | , ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 140
107 | Отвод стальной крутоизогнутый 90° 60х3,5 | , ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 4
108 | Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89х3,5 | , ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 4
109 | Отвод стальной крутоизогнутый 90° 159х4,5 | , ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 1
110 | Переход стальной концентрический 42,3х3,2–33,5х3,2 | , ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 140
111 | Переход стальной концентрический 48х3,5–42,3х3,2 | , ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 110
112 | Переход стальной концентрический 60х3,5–48х3,5 | , ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 72
113 | Переход стальной концентрический 76х3,5–60х3,5 | , ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 68
114 | Переход стальной концентрический 89х3,5–76х3,5 | , ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 4
115 | Переход стальной концентрический 133х4,0–89х3,5 | , ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2
116 | Переход стальной концентрический 159х4,5–133х4,0 | , ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 2
5. Внутренний противопожарный водопровод — В2
117 | Шкаф пожарный навесной закрытый для двух пожарных кранов Ду65 и двух огнетушителей, с окном и местом для кнопки дистанционного пуска | ШПК-320-21НЗК |  |  | шт. | 24 | 38 | 1 и 2 этажи; огнетушители — по разделу ПБ
118 | Шкаф пожарный навесной закрытый для одного пожарного крана Ду65, с окном | ШПК-310НЗК (540х650х230) |  |  | шт. | 12 | 14 | подвал, по два на точку
119 | Клапан пожарный запорный угловой 125° латунный Ду65 с головкой соединительной ГМ-65 | КПЛМ 65-1, ГОСТ Р 53278-2009 |  |  | шт. | 60 | 4.2
120 | Диафрагма стальная Ду65 с отверстием d=32 мм между клапаном ПК и соединительной головкой | Ду65, d=32 мм |  |  | шт. | 12 | 0.3 | ПК подвал
121 | Диафрагма стальная Ду65 с отверстием d=36 мм между клапаном ПК и соединительной головкой | Ду65, d=36 мм |  |  | шт. | 32 | 0.3 | ПК 1 этаж
122 | Рукав пожарный напорный Ду65, L=20 м, рабочее давление 1,6 МПа, с головками ГР-65 | Ду65 L=20 м, ГОСТ Р 51049-2019 |  |  | шт. | 60 | 9
123 | Ствол пожарный ручной с насадком Ø19 мм, головка ГР-70/65 | РС-70 (насадок 19 мм), ГОСТ Р 53331-2009 |  |  | шт. | 60 | 1.9
124 | Затвор дисковый поворотный межфланцевый Ду100 PN16 с рукояткой (секционирование кольца ВПВ) | Ду100 |  |  | шт. | 10 | 6.5 | опломбировать в открытом положении
125 | Устройство дистанционного пуска «Пуск насосов» (в шкафу ПК) | ЭДУ 513-3АМ исп. 02 (зелёный) |  | ЗАО НВП «Болид» или аналог | шт. | 30 | 0.15 | в подвале — в одном из двух шкафов
126 | Извещатель охранный магнитоконтактный (положение дверцы шкафа ПК) | ИО 102-20 Б2П |  |  | шт. | 36 | 0.05
6. Трубопроводы и фасонные части системы В2
127 | Труба стальная электросварная прямошовная 76х3,5 | 76х3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 |  |  | м | 17 | 6.26 | с запасом 5 %
128 | Труба стальная электросварная прямошовная 89х3,5 | 89х3,5, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 |  |  | м | 150 | 7.38 | с запасом 5 %
129 | Труба стальная электросварная прямошовная 108х4,0 | 108х4,0, ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10705-80 |  |  | м | 226 | 10.26 | с запасом 5 %
130 | Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 76х3,5 (врезка) | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 16
131 | Тройник стальной приварной 108х4,0 с ответвлением 89х3,5 (врезка) | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 14
132 | Тройник стальной приварной 108х4,0 | , ГОСТ 17376-2001 |  |  | шт. | 1
133 | Отвод стальной крутоизогнутый 90° 89х3,5 | , ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 60
134 | Отвод стальной крутоизогнутый 90° 108х4,0 | , ГОСТ 17375-2001 |  |  | шт. | 13
135 | Переход стальной концентрический 89х3,5–76х3,5 | , ГОСТ 17378-2001 |  |  | шт. | 46
7. Узлы креплений трубопроводов (количество узлов в сборе)
136 | Узел крепления трубы Ду25 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10 | узел 4, тип 1 |  |  | компл. | 133 |  | количество узлов в сборе
137 | Узел крепления трубы Ду32 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10 | узел 4, тип 1 |  |  | компл. | 101 |  | количество узлов в сборе
138 | Узел крепления трубы Ду40 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10 | узел 4, тип 1 |  |  | компл. | 91 |  | количество узлов в сборе
139 | Узел крепления трубы Ду50 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10 | узел 4, тип 1 |  |  | компл. | 123 |  | количество узлов в сборе
140 | Узел крепления трубы Ду65 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12 | узел 4, тип 1 |  |  | компл. | 5 |  | количество узлов в сборе
141 | Узел крепления трубы Ду80 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12 | узел 4, тип 1 |  |  | компл. | 1 |  | количество узлов в сборе
142 | Узел крепления трубы Ду100 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12 | узел 4, тип 1 |  |  | компл. | 5 |  | количество узлов в сборе
143 | Узел крепления трубы Ду125 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12 | узел 4, тип 1 |  |  | компл. | 2 |  | количество узлов в сборе
144 | Узел крепления трубы Ду150 к монолитному перекрытию по профлисту (тип 1): анкер клиновой, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12 | узел 4, тип 1 |  |  | компл. | 31 |  | количество узлов в сборе
145 | Узел крепления трубы Ду65 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12 | узел 4, тип 1 |  |  | компл. | 2 |  | количество узлов в сборе
146 | Узел крепления трубы Ду80 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12 | узел 4, тип 1 |  |  | компл. | 18 |  | количество узлов в сборе
147 | Узел крепления трубы Ду100 к перекрытию над техническим подвалом (тип 1): анкер клиновой, шпилька, хомут с вкладышем, шпилька М12 | узел 4, тип 1 |  |  | компл. | 48 |  | количество узлов в сборе
148 | Узел крепления трубы Ду25 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10 | узел 4, тип 2 |  |  | компл. | 145 |  | количество узлов в сборе
149 | Узел крепления трубы Ду32 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10 | узел 4, тип 2 |  |  | компл. | 121 |  | количество узлов в сборе
150 | Узел крепления трубы Ду40 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10 | узел 4, тип 2 |  |  | компл. | 84 |  | количество узлов в сборе
151 | Узел крепления трубы Ду50 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М10 | узел 4, тип 2 |  |  | компл. | 51 |  | количество узлов в сборе
152 | Узел крепления трубы Ду80 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12 | узел 4, тип 2 |  |  | компл. | 2 |  | количество узлов в сборе
153 | Узел крепления трубы Ду125 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12 | узел 4, тип 2 |  |  | компл. | 1 |  | количество узлов в сборе
154 | Узел крепления трубы Ду150 к прогону или балке покрытия (тип 2): струбцина балочная, шпилька, гайка соединительная, хомут с вкладышем, шпилька М12 | узел 4, тип 2 |  |  | компл. | 34 |  | количество узлов в сборе
155 | Узел крепления трубы Ду80 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12 | узел 4, тип 3 |  |  | компл. | 32 |  | количество узлов в сборе
156 | Узел крепления трубы Ду100 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12 | узел 4, тип 3 |  |  | компл. | 5 |  | количество узлов в сборе
157 | Узел крепления трубы Ду150 вертикального трубопровода к стене или колонне (тип 3): кронштейн, хомут с вкладышем, анкеры, шпилька М12 | узел 4, тип 3 |  |  | компл. | 3 |  | количество узлов в сборе
7а. Изделия и материалы (системы В2, В21, В22)
158 | Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду25 | , см. узел 2 |  |  | шт. | 66
159 | Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду32 | , см. узел 2 |  |  | шт. | 8
160 | Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду40 | , см. узел 2 |  |  | шт. | 24
161 | Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду50 | , см. узел 2 |  |  | шт. | 63
162 | Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду80 | , см. узел 2 |  |  | шт. | 1
163 | Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду100 | , см. узел 2 |  |  | шт. | 6
164 | Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду125 | , см. узел 2 |  |  | шт. | 3
165 | Гильза стальная для прохода через стену/перегородку (труба на 2 типоразмера больше), L по толщине стены + 20 мм, для трубы Ду150 | , см. узел 2 |  |  | шт. | 40
166 | Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду80 | , см. узел 3 |  |  | шт. | 32
167 | Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду100 | , см. узел 3 |  |  | шт. | 4
168 | Гильза стальная для прохода через перекрытие (выступ 30 мм над полом), для трубы Ду150 | , см. узел 3 |  |  | шт. | 3
169 | Состав огнезащитный терморасширяющийся (герметик) для заделки зазоров в гильзах, EI не ниже предела огнестойкости преграды |  |  |  | кг | 63 |  | 0,25 кг на проход
170 | Грунтовка ГФ-021 (1 слой) | , ГОСТ 25129-2020 |  |  | кг | 84 |  | S=699 м²
171 | Эмаль ПФ-115 красная (2 слоя) | , ГОСТ 6465-76 |  |  | кг | 154
8. Автоматическая установка порошкового пожаротушения помещения ВРУ (пом. 06)
172 | Модуль порошкового пожаротушения закачного типа, масса ОТВ 8 кг, защищаемый объём (класс В) не менее 32 м³, электропуск | МПП(Н)-8 (типа «Буран-8» или аналог), ГОСТ Р 53286-2009 |  |  | шт. | 4 | 13
173 | Запас модулей порошкового пожаротушения (100 %) | то же |  |  | шт. | 4 | 13 | хранение на объекте
174 | Блок управления пожаротушением на одно направление | С2000-АСПТ |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1 | 1.1 | у входа в пом. 06
175 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый | ДИП-34А-04 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 3 | 0.1 | пуск по 2 из 3
176 | Устройство дистанционного пуска «Пуск порошка» (жёлтое, с защитной крышкой) | ЭДУ 513-3АМ исп. 01 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1 | 0.15 | у входа
177 | Табло световое «ПОРОШОК! УХОДИ!» 24 В | Молния-24 |  |  | шт. | 1 | 0.25 | внутри
178 | Табло световое «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!» 24 В | Молния-24 |  |  | шт. | 1 | 0.25 | над дверью снаружи
179 | Табло световое «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» 24 В | Молния-24 |  |  | шт. | 1 | 0.25 | снаружи
180 | Оповещатель звуковой 24 В, 105 дБ | Маяк-24-3М |  |  | шт. | 1 | 0.2 | внутри
181 | Извещатель магнитоконтактный (контроль закрытия двери) | ИО 102-26 «Аякс» |  |  | шт. | 1 | 0.1
182 | Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2х12 В 17 А·ч | РИП-24 исп. 01 |  | ЗАО НВП «Болид» | компл. | 1 | 11
183 | Коробка коммутационная огнестойкая (Е90) | КМ-О (4к)-IP41 |  |  | шт. | 8 | 0.3
9. Автоматизация систем водяного пожаротушения
184 | Прибор управления насосной станцией пожаротушения (основной, резервный, жокей-насос) | Поток-3Н |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1 | 1 | насосная
185 | Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 30 кВт, 380 В | ШКП-30 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 2 | 25 | Н1, Н2
186 | Шкаф контрольно-пусковой для электродвигателя до 4 кВт, 380 В | ШКП-4 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1 | 12 | Н3
187 | Контроллер двухпроводной линии связи (адресные устройства ПТ) | С2000-КДЛ-2И |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 1 | 0.3 | RS-485 к ППКУП «Сириус» (пом. 03)
188 | Адресный расширитель на 2 входа (контроль затворов, дверей шкафов ПК, кнопок «Пуск насосов», аварийного уровня в приямке) | С2000-АР2 исп. 02 |  | ЗАО НВП «Болид» | шт. | 43 | 0.05
189 | Источник питания резервированный 24 В, 3 А, с АКБ 2х12 В 17 А·ч | РИП-24 исп. 01 |  | ЗАО НВП «Болид» | компл. | 1 | 11
190 | Шкаф монтажный навесной 600х600х250 IP54 для приборов автоматики ПТ |  |  |  | шт. | 1 | 18 | насосная
10. Кабельные изделия (см. кабельный журнал ПТ.КЖ)
191 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х6 | ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012 |  |  | м | 49 |  | с запасом 10 %
192 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 | ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012 |  |  | м | 49 |  | с запасом 10 %
193 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012 |  |  | м | 31 |  | с запасом 10 %
194 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х6 | ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012 |  |  | м | 11 |  | с запасом 10 %
195 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 | ВВГнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012 |  |  | м | 18 |  | с запасом 10 %
196 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012 |  |  | м | 54 |  | с запасом 10 %
197 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012 |  |  | м | 41 |  | с запасом 10 %
198 | Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | КПСнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012 |  |  | м | 832 |  | с запасом 10 %
199 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | КПСЭнг(А)-FRLS, ГОСТ 31565-2012 |  |  | м | 270 |  | с запасом 10 %
200 | Труба гофрированная ПВХ безгалогенная Ø20 мм с протяжкой |  |  |  | м | 120 |  | опуски к приборам
201 | Металлорукав в ПВХ изоляции Ø25 мм |  |  |  | м | 40 |  | подключение электродвигателей
202 | Лоток кабельный перфорированный 100х50 с крышкой, огнестойкая кабельная линия (FRLS) |  |  |  | м | 70 |  | пом. 06 – тамбур 92 – пом. 05 – насосная

## Трубопроводы
Система | Ду | Длина, м | С запасом 5 %, м
В2 | 65 | 15.8 | 17
В2 | 80 | 142.7 | 150
В2 | 100 | 214.3 | 226
В21 | 25 | 451.4 | 474
В21 | 32 | 302.7 | 318
В21 | 40 | 272 | 286
В21 | 50 | 384.3 | 404
В21 | 65 | 32.2 | 34
В21 | 80 | 4.5 | 5
В21 | 100 | 4 | 5
В21 | 125 | 6.2 | 7
В21 | 150 | 186.6 | 196
В22 | 25 | 481.1 | 506
В22 | 32 | 360 | 378
В22 | 40 | 250.3 | 263
В22 | 50 | 152.8 | 161
В22 | 65 | 13 | 14
В22 | 80 | 7.6 | 8
В22 | 125 | 5 | 6
В22 | 150 | 205.8 | 217

## Кабели
№ | Откуда | Куда | Марка | Длина, м | Прим.
ПТ-1 | ВРУ, панель ППУ (пом. 06) | ШКП-30 Н1 (насосная, подвал) | ВВГнг(А)-FRLS 5х6 | 22 | I кат., от ППУ с АВР (раздел ЭМ)
ПТ-2 | ВРУ, панель ППУ (пом. 06) | ШКП-30 Н2 (насосная, подвал) | ВВГнг(А)-FRLS 5х6 | 22 | I кат., от ППУ с АВР (раздел ЭМ)
ПТ-3 | ВРУ, панель ППУ (пом. 06) | ШКП-4 Н3 (насосная, подвал) | ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 | 22
ПТ-4 | ВРУ, панель ППУ (пом. 06) | Шкаф автоматики ПТ, РИП-24 (насосная, подвал) | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 22
ПТ-5 | ВРУ, панель ППУ (пом. 06) | РИП-24 АУПП (у входа в пом. 06) | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 6
ПТ-6 | ВРУ, панель ППУ (пом. 06) | Шкаф управления дренажными насосами ШУД (насосная, подвал) | ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 | 22
ПТ-7 | ШКП-30 Н1 | Электродвигатель Н1, 15 кВт | ВВГнг(А)-FRLS 4х6 | 5 | в металлорукаве
ПТ-8 | ШКП-30 Н2 | Электродвигатель Н2, 15 кВт | ВВГнг(А)-FRLS 4х6 | 5 | в металлорукаве
ПТ-9 | ШКП-4 Н3 | Электродвигатель Н3, 0,55 кВт | ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 | 4 | в металлорукаве
ПТ-10 | ШУД | Дренажные насосы ДН1, ДН2, 0,75 кВт | ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 | 12 | в приямке, 2 линии
ПТ-11 | ШУД | Поплавковые выключатели приямка (3 шт.) | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 8
ПТ-12 | Поток-3Н | ШКП-30 Н1 (пуск, контроль) | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 5
ПТ-13 | Поток-3Н | ШКП-30 Н2 (пуск, контроль) | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 5
ПТ-14 | Поток-3Н | ШКП-4 Н3 (пуск, контроль) | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 5
ПТ-15 | Поток-3Н | ЭКМ-1 на напорном коллекторе | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 5
ПТ-16 | Поток-3Н | ЭКМ-2 на напорном коллекторе | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 5
ПТ-17 | Поток-3Н | СДУ-М-1, СДУ-М-2 (коллектор) | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 8
ПТ-18 | Поток-3Н | СДУ УУ-1, СДУ УУ-2 | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 8
ПТ-19 | РИП-24 (шкаф автоматики) | Поток-3Н, С2000-КДЛ-2И | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 4
ПТ-20 | С2000-КДЛ-2И | Кольцевая ДПЛС: С2000-АР2 шкафов ПК (36 шт.), затворов и ШУД (7 шт.) | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 640 | подвал, 1 и 2 этажи, кольцо
ПТ-21 | С2000-АР2 затворов (насосная) | Концевые выключатели затворов (12 шт.), сигналы ШУД | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 50
ПТ-22 | С2000-КДЛ-2И, Поток-3Н | ППКУП «Сириус», пом. 03 (раздел ПБ43 АПСиСОУЭ) | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 120 | RS-485
ПТ-23 | С2000-АСПТ (пом. 06) | ППКУП «Сириус», пом. 03 | КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 125 | RS-485
ПТ-24 | РИП-24 АУПП | С2000-АСПТ | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 3
ПТ-25 | С2000-АСПТ | МПП-1...МПП-4 (цепь пуска) | КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 30
ПТ-26 | С2000-АСПТ | Табло «ПОРОШОК! УХОДИ!», оповещатель | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 16
ПТ-27 | С2000-АСПТ | Табло «ПОРОШОК! НЕ ВХОДИ!», «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 10
ПТ-28 | С2000-АСПТ | ЭДУ «Пуск порошка», ИО 102-26 (дверь) | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 10
ПТ-29 | С2000-КДЛ-2И (ответвление ДПЛС) | ДИП-34А-04 (3 шт.) в пом. 06 | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 30