АКТ
гидравлического испытания резервуара

№ ______________

г. Рошаль, Московская область                    «_____» _______________ 20____ г.

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Объект капитального строительства | Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов |
| Адрес объекта | Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль |
| Наименование сооружения | Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 1 |
| Застройщик (технический заказчик) | ООО «ЮГМЕТПРОМ» |
| Лицо, осуществляющее строительство | ООО ПО «ВЗРК» |
| Основание для производства работ | Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025 |
| Рабочая документация | VZRK-012.ТВС.772-КМ; VZRK-012.ТВС.772-КМД |
| Проект производства работ | VZRK-012.ТВС.772-ППР |

Гидравлическое испытание проведено после окончания всех сварочно-монтажных работ в соответствии с ГОСТ 31385-2023 (разд. 9) и ППР, п. 6.2. Налив воды производился ступенями по поясам с промежутками времени, необходимыми для проведения контрольных осмотров.

1. Условия и параметры испытания

| Параметр | Проектное / нормативное значение | Фактически |
| --- | --- | --- |
| Дата начала налива |  |  |
| Дата окончания испытания |  |  |
| Температура окружающего воздуха | не ниже 5 °С |  |
| Испытательная среда | вода |  |
| Максимальный уровень налива | 6,55 м |  |
| Продолжительность выдержки под гидравлической нагрузкой | не менее 24 ч |  |
| Состояние люков и патрубков крыши в период налива | открыты |  |
| Избыточное давление воздуха для контроля герметичности швов кровли в процессе испытания | 2 кПа |  |

2. Журнал налива по ступеням

| Ступень (пояс) | Отметка уровня, м | Дата и время | Выдержка | Результат осмотра стенки, уторного шва, днища и отмостки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

3. Критерии оценки (ГОСТ 31385-2023; ППР, п. 6.2)

— в течение всего времени испытаний не появляются течи на поверхности стенки, в уторном шве, по краям днища;

— уровень воды не снижается;

— осадка фундамента и основания резервуара стабилизировалась;

— предельные отклонения формы и размеров металлоконструкций и фундамента не превышают установленных ГОСТ 31385-2023;

— отсутствуют мокрые пятна на поверхности отмостки.

4. Выявленные дефекты и принятые меры:

5. Заключение: резервуар РВС-400 м³ № 1 выдержал / не выдержал гидравлическое испытание.

Представитель застройщика (технического заказчика):

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Представитель лица, осуществляющего строительство:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Руководитель испытания:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Ответственный за производство работ:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |