АКТ
испытания резервуара на относительное разрежение (вакуум)

№ ______________

г. Рошаль, Московская область                    «_____» _______________ 20____ г.

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Объект капитального строительства | Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов |
| Адрес объекта | Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль |
| Наименование сооружения | Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 1 |
| Застройщик (технический заказчик) | ООО «ЮГМЕТПРОМ» |
| Лицо, осуществляющее строительство | ООО ПО «ВЗРК» |
| Основание для производства работ | Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025 |
| Рабочая документация | VZRK-012.ТВС.772-КМ; VZRK-012.ТВС.772-КМД |
| Проект производства работ | VZRK-012.ТВС.772-ППР |

Устойчивость корпуса резервуара проверена созданием относительного разрежения внутри резервуара в соответствии с ГОСТ 31385-2023 и ППР, п. 6.4. Разрежение создавалось сливом воды при герметично закрытых люках и патрубках.

| Параметр | Нормативное значение | Фактически |
| --- | --- | --- |
| Дата и время проведения испытания |  |  |
| Уровень залива водой при испытании | 1,5 м |  |
| Проектное относительное разрежение | 0,25 кПа |  |
| Испытательное относительное разрежение | 0,375 кПа |  |
| Продолжительность выдержки под нагрузкой | 30 мин |  |
| Вакуумметр (тип, кл. точности, № свидетельства о поверке) | верхний предел минус 0,1 МПа, кл. точности 0,4 |  |
| Трёхходовой кран перед вакуумметром | установлен, исправен |  |
| Температура окружающего воздуха |  |  |

В течение 30 минут повышения давления, появления хлопунов и вмятин на стенке и крыше не наблюдалось / наблюдалось (описать):

После проведения испытания давление в резервуаре выровнено при помощи трёхходового крана, после чего люки и патрубки открыты.

Заключение: стенка и крыша резервуара РВС-400 м³ № 1 выдержали / не выдержали испытание на относительное разрежение.

Представитель застройщика (технического заказчика):

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Представитель лица, осуществляющего строительство:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Руководитель испытания:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Ответственный за производство работ:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |