АКТ
готовности резервуара к гидравлическому испытанию

№ ______________

г. Рошаль, Московская область                    «_____» _______________ 20____ г.

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Объект капитального строительства | Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов |
| Адрес объекта | Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль |
| Наименование сооружения | Резервуар стальной вертикальный цилиндрический РВС-400 м³ № 2 |
| Застройщик (технический заказчик) | ООО «ЮГМЕТПРОМ» |
| Лицо, осуществляющее строительство | ООО ПО «ВЗРК» |
| Основание для производства работ | Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025 |
| Рабочая документация | VZRK-012.ТВС.772-КМ; VZRK-012.ТВС.772-КМД |
| Проект производства работ | VZRK-012.ТВС.772-ППР |

Комиссия установила, что резервуар РВС-400 м³ № 2 готов к проведению гидравлического испытания. До начала испытаний представлен комплект приёмо-сдаточной документации на испытываемый резервуар (ППР, п. 6.2; КМ, лист 1.4, п. 9.2).

Проверка готовности

| № | Проверяемое условие | Требование | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Все сварочно-монтажные работы на резервуаре завершены | ППР, п. 6.2 |  |
| 2 | Временные конструктивные элементы со стенки удалены, места удаления зачищены и проконтролированы (ВИК и цветная дефектоскопия — 100 %) | ППР, лист 20 |  |
| 3 | Неразрушающий контроль сварных соединений выполнен в полном объёме, выявленные дефекты устранены и проконтролированы повторно | ГОСТ 31385-2023, табл. 13 |  |
| 4 | Оформлены акты освидетельствования скрытых работ № 01–12 |  |  |
| 5 | Оформлен акт контроля качества смонтированных конструкций |  |  |
| 6 | Выполнены замеры отклонений образующих от вертикали и отметок наружного контура днища до начала испытания | ППР, п. 6.2 |  |
| 7 | Люки и патрубки стационарной крыши открыты на весь период налива воды | ППР, п. 6.2 |  |
| 8 | Смонтированы временные трубопроводы налива и аварийного сброса воды, задвижки исправны | ППР, п. 6.2 |  |
| 9 | Установлены поверенные манометр и вакуумметр в защитной зоне; трёхходовой кран исправен | ППР, пп. 6.3, 6.4 |  |
| 10 | Температура окружающего воздуха не ниже 5 °С | ППР, п. 6.2 |  |
| 11 | Обозначена и ограждена опасная зона на время испытания, назначен руководитель испытания | ППР, п. 6.2, разд. 9 |  |
| 12 | Вода для гидравлических испытаний предоставлена заказчиком | ППР, разд. 4 |  |

Заключение: резервуар готов / не готов к проведению гидравлического испытания. Испытание разрешается начать «_____» ____________ 20____ г.

Представитель застройщика (технического заказчика):

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Представитель лица, осуществляющего строительство:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Руководитель испытания:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |

Ответственный за производство работ:

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |