СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА

# ВНУТРЕННИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на водоснабжение систем пожаротушения
док-павильона «Рыба-мясо» № 23

№ __________                                      от 08 октября 2026 г.

Объект: док-павильон «Рыба-мясо» № 23 в составе оптово-продовольственного рынка «Донецкий», г. Макеевка, Горняцкий район.

Выданы: исполнителю проектной документации раздела ПТ по требованию.

1 Назначение технических условий

Настоящие технические условия устанавливают исходные параметры подачи воды от внутриплощадочной противопожарной сети В2 для разработки проектной документации систем пожаротушения здания № 23.

В здании предусмотреть повысительную пожарную насосную установку для обеспечения требуемых параметров автоматической установки пожаротушения (АУПТ) и внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ).

2 Точка подключения и параметры водоснабжения

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Источник водоснабжения | Внутриплощадочная противопожарная сеть В2 |
| Точка подключения | Ввод 23.1 на границе здания № 23 |
| Предоставляемый расход воды | 40 л/с (144 м³/ч) |
| Минимальное остаточное давление | Не менее 0,20 МПа при расходе 40 л/с через ввод 23.1 |

Указанное давление относится к расчётному режиму водоразбора на границе здания перед повысительной установкой. Давление в сети без водоразбора не заменяет этот параметр.

3 Граница проектирования

Подводящие трубопроводы и ввод 23.1 до границы здания выполнить в разделе НВК. Повысительную установку и внутренние системы пожаротушения от границы здания разработать в разделе ПТ.

Привязку ввода, отметки, материал и диаметры труб, количество вводных трубопроводов и размещение арматуры согласовать между разработчиками НВК и ПТ с учётом требований надёжности водоснабжения.

4 Требования к разработке раздела ПТ

4.1. Требуемые параметры повысительной насосной установки определить гидравлическим расчётом в разделе ПТ, исходя из предоставленных параметров водоснабжения на границе здания. При превышении выделенного расхода согласовать изменение технических условий со службой технического заказчика.

4.2. Расчётом подтвердить расходы и давления при совместной работе АУПТ и ВПВ. Учесть расположение пожарных кранов, фактические расходы оросителей, геодезические отметки, потери в трубопроводах, арматуре и узлах управления, включая участок от границы здания до насосов.

4.3. Группы защищаемых помещений, параметры орошения и продолжительность подачи воды принять по назначению помещений, пожарной нагрузке, условиям хранения, согласованным решениям раздела ПБ и применимым нормативным требованиям.

4.4. Тип, производительность и напор насосов, состав резервного оборудования, автоматику пуска и поддержания давления определить проектом ПТ. Проверить условия работы насосов на всасывании и допустимые давления оборудования. Фиксированный напор насосов настоящими ТУ не задаётся.

4.5. До окончательного подбора оборудования получить от разработчика НВК сведения о максимальном давлении в точке подключения. При необходимости предусмотреть мероприятия по ограничению давления во внутренних системах.

4.6. Предусмотреть необходимые запорные устройства, контроль давления, защиту от обратного тока, дренирование, испытания и взаимодействие насосной установки с системами противопожарной защиты. Решения по электроснабжению и автоматизации согласовать со смежными разделами.

5 Увязка с внутриплощадочной сетью

5.1. В разделе НВК обеспечить в точке 23.1 предоставляемый расход 40 л/с при остаточном давлении не менее 0,20 МПа с учётом расчётного одновременного отбора воды на наружное пожаротушение. Обеспеченность режима подтвердить гидравлическим расчётом внутриплощадочной сети.

5.2. Наружное пожаротушение предусмотреть от пожарных гидрантов внутриплощадочной сети. Расход наружного пожаротушения не входит в выделенные 40 л/с через ввод 23.1 и учитывается при расчёте общего источника и сети В2.

5.3. Продолжительность обеспечения расчётной подачи воды, требуемый противопожарный запас и режим работы общего источника согласовать в разделах НВК, ПТ и ПБ на основании принятых сценариев пожаротушения.

5.4. Проектные решения разработать по применимым требованиям СП 485.1311500, СП 10.13130, СП 8.13130 и СП 31.13330. Изменения точки подключения и предоставленных параметров согласовать со службой технического заказчика.

От службы технического заказчика

Должность __________________________________________________

_____________________ / _____________________________________

подпись                                      Фамилия И. О.