## Спецификация ТМ
Спецификация оборудования, изделий и материалов — И05.09.26-ТМ.СО
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Количество | Масса 1 ед., кг | Примечание
1. Оборудование
1 | Котёл газовый конденсационный настенный одноконтурный ≈24–25 кВт, с каскадным управлением | Viessmann, серия с каскадным управлением (напр. Vitodens 200-W); типоразмер — по каталогу Viessmann |  | Viessmann | шт. | 2 |  | К1, К2; расход газа на два котла ≈5,43 м³/ч — уточняется по паспорту
2 | Комплект каскадного дымохода для двух котлов Ø125: каскадный коллектор с уклоном 3° к котлам, клапаны (заслонки) дымовых газов, отвод конденсата | штатный Viessmann, по каталогу |  | Viessmann | компл. | 1 |  | ТМ, листы 2–5
3 | Дымоход Ø125 в канале шахты Ш-2 до оголовка выше кровли: трубы, ревизия, опоры, оголовок | штатный Viessmann, по каталогу |  | Viessmann | компл. | 1 |  | длина — по высоте Ш-2 (АР)
4 | Котёл пеллетный водогрейный ≈50 кВт с горелкой, автоподачей и автоматикой | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ПК, резерв на полную нагрузку
5 | Бункер пеллет 300–500 л со шнеком подачи | комплект ПК |  |  | шт. | 1 |  | БП
6 | Дымоход котла ПК Ø180 из нержавеющей стали от котла до канала Ø280: отвод, ревизия, конденсатосборник | по паспорту ПК |  |  | компл. | 1 |  | ТМ, листы 2–5
7 | Дымоход пеллетного котла утеплённый (сэндвич) Ø200/280 из нержавеющей стали, снаружи здания, выше кровли | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | длина — по АР
8 | Насос циркуляционный котлового контура ПК, G≈2,1 м³/ч | по паспорту ПК |  |  | шт. | 1 |  | Н1
9 | Клапан термостатический трёхходовой подмеса 55 °С, Ду 32 (защита обратки ПК) | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | КТ
10 | Гидравлический разделитель Ду 32, расход до 3,2 м³/ч, с автоматическим воздухоотводчиком и спускным краном | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ГС
11 | Шламоотделитель магнитный Ду 32 (на обратке перед ГС) | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ШО
12 | Коллектор распределительный двухкамерный Ду 32 на 6 насосных групп, с теплоизоляцией и кронштейнами | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | РК
13 | Группа насосная прямая Ду 25 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,46 м³/ч, H=1,51 м), краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Н2 → КШ-4 (2 эт.)
14 | Группа насосная прямая Ду 25 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=0,71 м³/ч, H=1,22 м), краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Н3 → КШ-2
15 | Группа насосная смесительная Ду 25 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-60 (G=0,86 м³/ч, H=3,49 м), трёхходовой смесительный клапан с электроприводом, краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Н4 → ТП: КШ-1, КШ-3
16 | Отвод от РК к нагревателю П1 Ду 20 без насоса (G=0,11 м³/ч): краны шаровые — 2, фильтр сетчатый — 1, клапан балансировочный — 1, термометры — 2, манометры с кранами — 2 | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | Н5 → П1; насос и 3-ходовой клапан — в комплекте П1 (Turkov)
17 | Группа насосная прямая Ду 32 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-60 (G=1,62 м³/ч, H=2,81 м), краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Н6 → баня: КШ-Б1, КШ-Б2
18 | Группа насосная прямая Ду 25 в сборе: насос циркуляционный с электронным управлением класса 25-40 (G=1,20 м³/ч, H=1,35 м), краны шаровые с термометрами, обратный клапан, теплоизоляция | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Н7 → Б1 (приоритет)
19 | Бойлер косвенного нагрева 300 л, змеевик ≈28 кВт | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | Б1, приоритет ГВС
20 | Бак расширительный мембранный для отопления 80 л, начальное давление 1,2 бар | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | РБ
21 | Бак расширительный мембранный для ГВС (питьевая вода) 18 л | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | РБ-ГВС
22 | Группа безопасности котла: клапан предохранительный 3 бар, манометр, автоматический воздухоотводчик | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ГБ
23 | Группа безопасности бойлера 6 бар | или аналог |  |  | шт. | 1 |  | ГБ-ГВС
24 | Узел подпитки Ду 15: краны шаровые, фильтр, редуктор давления 1,5 бар, обратный клапан | или аналог |  |  | компл. | 1 |  | УП
25 | Шкаф управления котельной: каскадный погодозависимый контроллер (штатный Viessmann), управление ПК, насосами и клапанами групп, датчики температуры (наружный, ГС, Б1, обратка ПК, ТП), удалённый доступ |  |  |  | компл. | 1 |  | ШУ; П1 — своя автоматика Turkov; состав — по проекту автоматизации
26 | Комплект подключения котла к отопительному контуру (краны шаровые Ду25 на подаче и обратке, присоединения), штатный | Viessmann, по каталогу |  | Viessmann | компл. | 2 |  | К1, К2
27 | Нейтрализатор конденсата для газовых конденсационных котлов | по каталогу Viessmann |  |  | шт. | 1 |  | перед трапом; по разделу ВК — уточнить
2. Трубопроводы (по 3D-модели)
28 | Труба стальная водогазопроводная Ду 32×3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 22 |  | по модели 19,8 м + 10 %
29 | Труба стальная водогазопроводная Ду 25×3,2 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 16 |  | по модели 14,4 м + 10 %
30 | Труба стальная водогазопроводная Ду 20×2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 1 |  | по модели 0,7 м + 10 %
31 | Труба стальная водогазопроводная Ду 15×2,8 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 1 |  | по модели 0,4 м + 10 %
32 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду 25×3,2 (В1, Т3, Т4) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 2 |  | по модели 1,5 м + 10 %; или нерж. сталь по ВК
33 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду 20×2,8 (В1, Т3, Т4) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 5 |  | по модели 3,7 м + 10 %; или нерж. сталь по ВК
34 | Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду 15×2,8 (В1, Т3, Т4) | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 1 |  | по модели 0,7 м + 10 %; или нерж. сталь по ВК
35 | Труба PE-Xa 32×4,4 с антидиффузионным слоем (EVOH) — магистрали групп в топочной | или аналог |  |  | м | 16 |  | по модели 13,9 м; далее — ОВ.СО
36 | Труба PE-Xa 25×3,5 с антидиффузионным слоем (EVOH) — магистрали групп в топочной | или аналог |  |  | м | 42 |  | по модели 37,6 м; далее — ОВ.СО
37 | Труба PE-Xa 20×2,8 с антидиффузионным слоем (EVOH) — магистрали групп в топочной | или аналог |  |  | м | 12 |  | по модели 10,2 м; далее — ОВ.СО
38 | Труба полипропиленовая канализационная Ø32 — конденсат котлов | ГОСТ 32414-2013 |  |  | м | 4 |  | с уклоном к нейтрализатору
3. Фасонные части
39 | Угольник 90° Ду 32 (или отвод) | ГОСТ 8946-75 |  |  | шт. | 14 |  | повороты по модели
40 | Тройник Ду 32 | ГОСТ 8948-75 |  |  | шт. | 6 |  | ответвления по модели
41 | Угольник 90° Ду 25 (или отвод) | ГОСТ 8946-75 |  |  | шт. | 12 |  | повороты по модели
42 | Угольник 90° оцинкованный Ду 25 (или отвод) | ГОСТ 8946-75 |  |  | шт. | 1 |  | повороты по модели
43 | Тройник Ду 25 | ГОСТ 8948-75 |  |  | шт. | 1 |  | ответвления по модели
44 | Тройник оцинкованный Ду 25 | ГОСТ 8948-75 |  |  | шт. | 1 |  | ответвления по модели
45 | Угольник 90° Ду 20 (или отвод) | ГОСТ 8946-75 |  |  | шт. | 2 |  | повороты по модели
46 | Угольник 90° оцинкованный Ду 20 (или отвод) | ГОСТ 8946-75 |  |  | шт. | 4 |  | повороты по модели
47 | Угольник 90° оцинкованный Ду 15 (или отвод) | ГОСТ 8946-75 |  |  | шт. | 1 |  | повороты по модели
48 | Уголок 90° пресс для трубы PE-Xa 32×4,4 (или гиб R ≥ 8D) | или аналог |  |  | шт. | 6 |  | повороты магистралей
49 | Уголок 90° пресс для трубы PE-Xa 25×3,5 (или гиб R ≥ 8D) | или аналог |  |  | шт. | 16 |  | повороты магистралей
50 | Уголок 90° пресс для трубы PE-Xa 20×2,8 (или гиб R ≥ 8D) | или аналог |  |  | шт. | 10 |  | повороты магистралей
51 | Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 20×2,8 на резьбу G¾" | или аналог |  |  | шт. | 4 |  | выходы групп РК, узел П1
52 | Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 25×3,5 на резьбу G1" | или аналог |  |  | шт. | 4 |  | выходы групп РК
53 | Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 32×4,4 на резьбу G1" | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | выходы групп РК
54 | Тройник пресс для трубы PE-Xa 25×3,5 | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | отвод Н4 → КШ-3
55 | Фитинг (пресс или компрессионный) для трубы PE-Xa 25×3,5 на резьбу G1" | или аналог |  |  | шт. | 2 |  | вход КШ-3
56 | Фасонные части стальные: сгоны, муфты, контргайки, переходы, американки Ду 15–32 | ГОСТ 8954-75, 8957-75, 8969-75 |  |  | компл. | 1 |  | по месту
4. Арматура и приборы (по 3D-модели)
57 | Кран шаровой Ду 32 | или аналог |  |  | шт. | 6
58 | Кран шаровой Ду 25 | или аналог |  |  | шт. | 3
59 | Кран шаровой с защитой от закрытия Ду 20 | или аналог |  |  | шт. | 2
60 | Кран шаровой спускной Ду 15 со штуцером | или аналог |  |  | шт. | 1
61 | Клапан обратный Ду 32 | или аналог |  |  | шт. | 1
62 | Клапан обратный Ду 20 | или аналог |  |  | шт. | 1
63 | Кран спускной Ду 15 | или аналог |  |  | шт. | 1
64 | Манометр 0–4 бар с трёхходовым краном | или аналог |  |  | шт. | 1
65 | Термометр биметаллический 0–120 °С | или аналог |  |  | шт. | 1
66 | Воздухоотводчик автоматический Ду 15 с отсечным краном | или аналог |  |  | шт. | 3
5. Изоляция и крепления
67 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 13 мм — Т3, Т4 |  |  |  | м | 2 |  | горячая вода и циркуляция
68 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука, толщина 9 мм — В1 |  |  |  | м | 6 |  | от конденсата
69 | Хомут трубный с резиновым вкладышем, Ø20, со шпилькой и анкером |  |  |  | шт. | 14 |  | шаг по СП 73.13330
70 | Хомут трубный с резиновым вкладышем, Ø25, со шпилькой и анкером |  |  |  | шт. | 46 |  | шаг по СП 73.13330
71 | Хомут трубный с резиновым вкладышем, Ø32, со шпилькой и анкером |  |  |  | шт. | 17 |  | шаг по СП 73.13330
72 | Хомут трубный с резиновым вкладышем, Ду 15, со шпилькой и анкером |  |  |  | шт. | 4 |  | шаг по СП 73.13330
73 | Хомут трубный с резиновым вкладышем, Ду 20, со шпилькой и анкером |  |  |  | шт. | 7 |  | шаг по СП 73.13330
74 | Хомут трубный с резиновым вкладышем, Ду 25, со шпилькой и анкером |  |  |  | шт. | 21 |  | шаг по СП 73.13330
75 | Хомут трубный с резиновым вкладышем, Ду 32, со шпилькой и анкером |  |  |  | шт. | 22 |  | шаг по СП 73.13330
76 | Гильза для прохода труб через стену топочной (в тамбур 1.7) с заделкой негорючим материалом |  |  |  | шт. | 6 |  | Н3, Н4, Н2 — Т1/Т11 и Т2/Т21; ТЗ-1
6. Не входит в ТМ.СО
77 | Газопровод, краны газовые, счётчик, сигнализатор загазованности — по проекту ГСВ | [6 empty] | ТЗ-4
78 | Трубы Ecoflex Quattro (Н6, ввод в баню) — И05.09.26-ОВ.СО, раздел 4
79 | Магистрали PE-Xa от стены топочной до шкафов — И05.09.26-ОВ.СО, раздел 2
Примечание — Допускается применение оборудования, изделий и материалов других изготовителей с техническими характеристиками не ниже указанных в настоящей спецификации.