ВЕДОМОСТЬ
объёмов контроля качества сварных соединений

Резервуары стальные вертикальные цилиндрические РВС-400 м³ (2 шт.). По ГОСТ 31385-2023, табл. 13, и ППР VZRK-012.ТВС.772-ППР, табл. 4.

| Зона контроля | Сварное соединение | Визуально-измерительный | Радиографи- рование | Избыточное давление | Вакуумирование | Проба «мел-керосин» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Днище | Швы днища, накладок и пластин с днищем | 100 % | — | — | 100 % | — |
| Днище | Швы днища на расстоянии 250 мм от наружной кромки | 100 % | 100 % | — | — | — |
| Стенка | Вертикальные швы 1-го пояса на высоту 240 мм | 100 % | 100 % | — | — | — |
| Стенка | Вертикальные швы остальных поясов | 100 % | — | — | — | — |
| Стенка | Монтажные стыки | 100 % | 100 % | — | — | — |
| Стенка | Горизонтальные швы поясов | 100 % | — | — | — | — |
| Стенка | Швы пересечений вертикального и горизонтального швов | 100 % | — | — | — | — |
| Стенка | Шов между патрубком и стенкой | 100 % | — | — | — | 100 % |
| Стенка | Шов между воротником патрубка (люка) и 1-м поясом стенки | 100 % | 100 % | — | — | — |
| Стенка | Шов между воротником патрубка (люка) и стенкой (кроме 1-го пояса) | 100 % | — | 100 % | — | — |
| Стенка | Места удаления сборочных приспособлений | 100 % | — | — | — | — |
| Стенка | Шов стенки с днищем (уторный) | 100 % | — | — | 100 % | — |
| Кровля | Швы кровли | 100 % | — | 100 % | — | — |
| Кровля | Шов патрубка с кровлей | 100 % | — | — | — | 100 % |

— Визуально-измерительный контроль — по РД 03-606-03.

— Радиографический контроль — по ГОСТ 7512-82; оценка качества — по ГОСТ 23055-78, 4-й класс.

— Капиллярный контроль — по ГОСТ 18442-80.

— Контроль герметичности — по ГОСТ 3242-79; величина вакуума при вакуумировании — не менее 25 кПа.

— Контроль герметичности швов настила крыши проводится в процессе гидравлического испытания за счёт создания избыточного давления воздуха внутри резервуара 2 кПа.

— Если в сварном соединении установлен уровень дефектности более 10 %, объём контроля таких швов удваивается.

— Контроль неразрушающими методами проводится после исправления недопустимых дефектов, обнаруженных внешним осмотром. При повторном выявлении дефекта контролю подлежит всё сварное соединение.