## Реестр документов о качестве
РЕЕСТР сертификатов, паспортов и документов о качестве
Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров объёмом 400 м³ (2 шт.) для хранения спиртов
Московская область, муниципальный округ Шатура, г. Рошаль. Договор строительного подряда № 93 от 29.09.2025. Рабочая документация VZRK-012.ТВС.772-КМ, VZRK-012.ТВС.772-КМД; ППР VZRK-012.ТВС.772-ППР
Состав материалов — по технической спецификации металла КМ, листы 12.1–12.3, и указаниям КМ / ППР по сварочным материалам и АКЗ
№ п/п | Раздел | Наименование материала (изделия) | Марка, сортамент, размеры | ГОСТ / ТУ | Где применён (элемент конструкции) | Требуемый документ | Изготовитель | № и дата документа | Партия / объём | Отметка о наличии
МЕТАЛЛОПРОКАТ
1 | Металлопрокат | Прокат листовой горячекатаный | 09Г2С-6, t = 4; 5; 6; 8; 10; 16; 25; 30 мм | ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 19903-2015 | Днище, стенка, крыша, люки и патрубки, анкерные крепления | Сертификат качества завода-изготовителя
2 | Металлопрокат | Прокат листовой горячекатаный | Ст3сп5-сб, t = 4; 5; 6; 8; 10; 12 мм | ГОСТ 14637-2024, ГОСТ 19903-2015 | Площадки, лестница, ограждения, вспомогательные элементы | Сертификат качества завода-изготовителя
3 | Металлопрокат | Уголки стальные горячекатаные равнополочные | L90×6; L75×6; L50×5; L40×4, Ст3сп5-сб | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005 | Крыша (элемент жёсткости), лестница, площадки, ограждения | Сертификат качества завода-изготовителя
4 | Металлопрокат | Уголок стальной горячекатаный равнополочный | L75×6, 09Г2С-сб | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 19281-2014 | Уторный уголок крыши | Сертификат качества завода-изготовителя
5 | Металлопрокат | Швеллер стальной горячекатаный | С12, Ст3сп5-сб | ГОСТ 8240-97, ГОСТ 535-2005 | Лестница кольцевая, площадки | Сертификат качества завода-изготовителя
6 | Металлопрокат | Прокат горячекатаный полосовой | 4×40, Ст3сп5-сб | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 14637-2024 | Крепление заземления, ограждения | Сертификат качества завода-изготовителя
7 | Металлопрокат | Прокат горячекатаный круглый | Ø45; Ø30; Ø16, Ст3сп | ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 535-2005 | Ступени, детали лестницы, крепления | Сертификат качества завода-изготовителя
8 | Металлопрокат | Листы просечно-вытяжные | ПВ 506, Ст3сп | ТУ 36.26.11-5-89, ГОСТ 380-2005 | Настил площадок обслуживания на крыше | Сертификат качества / паспорт
9 | Металлопрокат | Трубы стальные горячедеформированные | Ø159×6, 09Г2С | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 | Патрубки, стойки ограждения | Сертификат качества завода-изготовителя
КРЕПЁЖ
10 | Крепёж | Болты монтажные (временно используемые при сборке) | класс прочности 5.8, сталь 20 (20пс) | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7796-70, ГОСТ 1050 | Сборка монтажных стыков | Сертификат качества / паспорт
11 | Крепёж | Болты крепёжные фланцевых соединений, ограждений, лестниц | сталь Ст20 ГОСТ 1050, покрытие 19.хр | ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7796-70 | Люки, патрубки, ограждения, лестница | Сертификат качества / паспорт
12 | Крепёж | Гайки | ГОСТ 5915-70 | ГОСТ 5915-70 | Фланцевые и болтовые соединения | Сертификат качества / паспорт
13 | Крепёж | Шайбы | ГОСТ 11371-78 | ГОСТ 11371-78 | Фланцевые и болтовые соединения | Сертификат качества / паспорт
14 | Крепёж | Болты анкерные М24 | сталь 09Г2С-12 ГОСТ 19281 (либо Ст20 ГОСТ 1050) | ГОСТ 24379.1-2012 | Анкерное крепление резервуара, 10 шт. | Сертификат качества / паспорт
СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
15 | Сварочные материалы | Проволока сварочная под флюс | Св-08ГА | ГОСТ 2246-70 | Автоматическая сварка полотнищ (заводские швы) | Сертификат качества на партию + свидетельство НАКС (СТО НАКС 2.7-2021)
16 | Сварочные материалы | Флюс сварочный плавленый | АН-348А | ГОСТ 9087-81 | Автоматическая сварка под флюсом | Сертификат качества на партию + свидетельство НАКС
17 | Сварочные материалы | Проволока сварочная омеднённая | Св-08Г2С | ГОСТ 2246-70 | Механизированная сварка в среде СО₂ | Сертификат качества на партию + свидетельство НАКС
18 | Сварочные материалы | Двуокись углерода (углекислота) сварочная | высший/первый сорт | ГОСТ 8050-85 | Защитный газ | Паспорт качества на партию
19 | Сварочные материалы | Электроды покрытые металлические | тип Э50А, вид покрытия — основной | ГОСТ 9467-75 | Ручная дуговая сварка монтажных швов, ремонт дефектов | Сертификат качества на партию + свидетельство НАКС
МАТЕРИАЛЫ АКЗ
20 | Материалы АКЗ | Абразивный материал для струйной очистки | песок формовочный / купершлак / никельшлак | ГОСТ 2138-91 (или ТУ изготовителя) | Подготовка наружных поверхностей до степени Sa 2½ | Паспорт качества на партию
21 | Материалы АКЗ | Растворитель для обезжиривания | Р-4 (или по ТД изготовителя ЛКМ) | ГОСТ 7827-74 | Обезжиривание наружных поверхностей | Паспорт качества на партию
22 | Материалы АКЗ | Грунт-эмаль 3 в 1 | толщина покрытия 100 мкм | ГОСТ Р 51693-2008 | Антикоррозионная защита наружной поверхности резервуара | Сертификат соответствия, паспорт качества на партию, ТД изготовителя
ИЗДЕЛИЯ
23 | Изделия | Конструкции металлические резервуара (рулоны днища, стенки, крыши, люки, патрубки, лестница, площадки) | по КМ / КМД VZRK-012.ТВС.772 | ГОСТ 31385-2023 | Резервуар в целом | Заводской технический паспорт на металлоконструкции, сертификаты на металл, документы о качестве заводских сварных швов

## Допуск и квалификация
Документы о квалификации, аттестации и допуске
№ п/п | Наименование документа | Кем выдан | № и дата | Срок действия | Отметка о наличии
1 | Приказ о назначении лиц, ответственных за производство строительно-монтажных работ, за строительный контроль, за безопасное производство работ с применением ПС, за производство сварочных работ, за охрану труда и пожарную безопасность
2 | Приказ о назначении лица, ответственного за ведение общего журнала работ и исполнительной документации
3 | Аттестационные удостоверения (свидетельства) сварщиков НАКС с указанием групп технических устройств и способов сварки, действующие на период выполнения работ
4 | Свидетельство об аттестации технологии сварки (НАКС) применительно к конструкциям резервуара
5 | Свидетельство об аттестации сварочного оборудования (НАКС)
6 | Свидетельство об аттестации сварочных материалов (НАКС, СТО НАКС 2.7-2021)
7 | Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля и удостоверения дефектоскопистов (не ниже II уровня для расшифровки радиограмм, не ниже 4-го разряда для проведения РК)
8 | Свидетельства о поверке средств измерений (рулетки, нивелир, теодолит, штангенциркуль, УШС-3, манометры кл. 0,4 и 1,5, вакуумметр, толщиномер покрытий)
9 | Разрешение (наряд-допуск) заказчика на производство строительно-монтажных работ
10 | Рабочая документация, утверждённая заказчиком «В производство работ» (КМ, КМД), и согласованный ППР

## Объёмы контроля НК
Объёмы контроля качества сварных соединений (ГОСТ 31385-2023, табл. 13; ППР, табл. 4)
Зона контроля | Сварное соединение | Визуально-измерительный | Радиографирование | Избыточное давление | Вакуумирование | Проба «мел-керосин»
Днище | Швы днища, накладок и пластин с днищем | 100 % | — | — | 100 % | —
Днище | Швы днища на расстоянии 250 мм от наружной кромки | 100 % | 100 % | — | — | —
Стенка | Вертикальные швы 1-го пояса на высоту 240 мм | 100 % | 100 % | — | — | —
Стенка | Вертикальные швы остальных поясов | 100 % | — | — | — | —
Стенка | Монтажные стыки | 100 % | 100 % | — | — | —
Стенка | Горизонтальные швы поясов | 100 % | — | — | — | —
Стенка | Швы пересечений вертикального и горизонтального швов | 100 % | — | — | — | —
Стенка | Шов между патрубком и стенкой | 100 % | — | — | — | 100 %
Стенка | Шов между воротником патрубка (люка) и 1-м поясом стенки | 100 % | 100 % | — | — | —
Стенка | Шов между воротником патрубка (люка) и стенкой (кроме 1-го пояса) | 100 % | — | 100 % | — | —
Стенка | Места удаления сборочных приспособлений | 100 % | — | — | — | —
Стенка | Шов стенки с днищем (уторный) | 100 % | — | — | 100 % | —
Кровля | Швы кровли | 100 % | — | 100 % | — | —
Кровля | Шов патрубка с кровлей | 100 % | — | — | — | 100 %