| Исх. № __________ от «____» __________ 20____ г. На № __________ от «____» __________ 20____ г. | Начальнику ПТО ООО ПО «ВЗРК» Полынцовой Н. П. Копия: Директору по строительству Шкодину А. В. |
| --- | --- |

О представлении технологической документации и уточнении положений ППР VZRK-012.ТВС.772-ППР

При подготовке исполнительной документации на монтаж и сварку резервуаров РВС-400 м³ (2 шт.) на объекте в г. Рошаль Московской области установлено следующее.

1. Отсутствует технологическая документация, на которую ссылается ППР:

— рабочая документация VZRK-012.ТВС.772-КМД;

— операционные технологические карты на сборку и сварку днища, стенки, крыши и узлов резервуара (ППР, листы 14, 21, 27, 32);

— технологическая карта на устранение дефектов сварных соединений (ППР, листы 14, 32).

Ссылки на указанные документы приводятся в пунктах 2 и 6 актов освидетельствования скрытых работ, без них акты не могут быть оформлены.

2. Выявлены расхождения в тексте ППР, которые попадают в ссылки актов. Просим подтвердить либо выпустить изменение:

2.1. лист 4, основная надпись: указан шифр «VZRK-012.МСР.644-ППР» вместо «VZRK-012.ТВС.772-ППР»;

2.2. лист 5: в основание разработки включены «VZRK-012.ТВС.722-КМ» и «VZRK-012.ТВС.722-КМД», тогда как шифр рабочей документации — ТВС.772;

2.3. лист 16: приёмочный контроль предписан согласно приложению № 4 к договору № 027 от 29 мая 2023 г. при действующем договоре № 93 от 29.09.2025;

2.4. лист 19: радиографический контроль указан по ГОСТ 7512-86, тогда как на листе 18 и в ГОСТ 31385-2023 — по ГОСТ 7512-82;

2.5. пункт 6.2: слив воды при обнаружении дефекта «со второго по восьмой пояс», тогда как стенка резервуара имеет пять поясов (5 × 1490 мм);

2.6. таблица 6 «Температура подогрева кромок»: приведена только для углеродистой стали с пределом текучести 245 МПа и толщин 6, 8, 10, 12 мм. Днище, стенка и крыша выполняются из стали 09Г2С-6 толщиной 5 мм. Просим указать режим предварительного подогрева для фактической марки стали и толщины при производстве работ при температуре ниже плюс 5 °С.

3. Просим представить документы завода-изготовителя, необходимые для комплектации раздела II исполнительной документации:

— заводской технический паспорт на металлоконструкции резервуаров;

— сертификаты качества на металлопрокат по технической спецификации металла КМ, листы 12.1–12.3;

— сертификаты (паспорта) качества на крепёж и анкерные болты М24;

— свидетельства НАКС на сварочные материалы, сварочное оборудование и аттестацию технологии сварки применительно к конструкциям резервуара;

— копии аттестационных удостоверений сварщиков с указанием клейм.

Просим представить документы и разъяснения в срок до «_____» ______________ 20____ г.

| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- |